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Техническое задание
на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию
солнечной фотоэлектрической электростанции (СЭС) «под ключ»
мощностью 55 кВт

	Общие сведения

	1. 
	Заказчик
	НП «Ассоциация социальных предпринимателей»

	2. 
	Объект
	производственный цех ООО «Рилла»


1- место размещения СЭС, 2- место подключения

	3. 
	Адрес объекта
	г. Бендеры, ул. Первомайская, 7г

	4. 
	Основание выполнения работ
	реализация конкурса "Энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии и повышение производственной эффективности МСП" в рамках программы “Меры по укреплению доверия на обоих берегах Днестра”, реализуемого ПРООН и финансируемого Европейским Союзом.

	5. 
	Вид договора
	EPC (Engineering – Procurement – Construction) — проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию «под ключ».

	6. 
	Тип электростанции
	Гибридная фотоэлектрическая электростанция (Hybrid) с возможностью подключения системы накопления энергии в будущем.

	7. 
	Назначение станции
	Компенсация собственного потребления электрической энергии объекта с возможностью ограничения экспорта в соответствии с требованиями сетевой организации.

	8. 
	Исходные данные
	До начала проектирования подрядчик выполняет:
· обследование объекта;
· обследование существующих электрических сетей;
· обследование кровли;
· оценку технического состояния несущих конструкций;
· анализ существующей системы молниезащиты;
· анализ системы заземления;
· анализ существующего узла учета;
· определение возможности технологического присоединения.

	Цель и задачи проекта

	
	Основной целью проекта является снижение расходов на электрическую энергию за счет строительства современной высокоэффективной солнечной фотоэлектрической электростанции.
Проект должен обеспечивать:
· максимальную выработку электрической энергии;
· безопасную эксплуатацию;
· соответствие действующим нормам;
· высокую надежность оборудования;
· минимальные эксплуатационные расходы;
· возможность дистанционного мониторинга;
· срок службы станции не менее 25 лет.

	Основные технические параметры СЭС

	1. 
	Общие параметры
	· Тип станции – Hybrid с возможностью подключения системы накопления энергии в будущем;
· Мощность СЭС (DC): 55 кВт (допуск +0…+5 %);
· Номинальная мощность инверторов (AC): не менее 55 кВт;
· Соотношение DC/AC: 1,1–1,30;
· Напряжение сети: 230/400 В, 50 Гц;
· Режим работы: параллельно с сетью;
· Система заземления: TN-S / TN-C-S;
· Размещение: кровля;
· Ориентация и угол наклона: оптимизируются проектом.

	2. 
	Производительность станции
	Расчет выполняется исключительно в специализированном программном обеспечении:
· PVsyst; 
· PV*SOL; 
· либо ином программном комплексе аналогичного уровня. 
В состав проектной документации обязательно включаются:
· отчет моделирования; 
· расчет годовой генерации; 
· помесячная генерация; 
· расчет PR; 
· расчет Capacity Factor; 
· энергетический баланс станции; 
· расчет потерь; 
· анализ затенения; 
· схема размещения модулей; 
· солнечная карта.

	3. 
	Минимальные показатели эффективности
	· Performance Ratio (PR): не менее 80 % для первого года эксплуатации по результатам моделирования;
· Расчетный коэффициент использования установленной мощности: не менее 14 %;
· Потери в кабельных линиях: не более 1,0 %;
· Потери в инверторах: не более 2 %;
· Потери от несовпадения характеристик модулей: не более 2 %;
· Потери вследствие затенения: не более 2 %, если иное не обусловлено особенностями объекта.

	4. 
	Расчетная годовая генерация
	В проектной документации должна быть указана прогнозируемая годовая выработка электроэнергии.
Расчет производится с учетом:
· географического положения объекта; 
· климатических данных; 
· многолетней солнечной инсоляции; 
· температурного режима; 
· ориентации модулей; 
· угла установки; 
· снеговых нагрузок; 
· ветровых нагрузок; 
· результатов анализа затенения; 
· характеристик оборудования. 
Расчет должен выполняться для первого года эксплуатации и на срок не менее 25 лет с учетом деградации фотоэлектрических модулей.

	Объём работ Подрядчика («под ключ»)

	1. 
	Подрядчик
	Принимает на себя полную ответственность за выполнение комплекса работ по проектированию, поставке оборудования, строительству, пусконаладочным работам и вводу солнечной фотоэлектрической электростанции в эксплуатацию, организацию и наладку системы учета электроэнергии и передачи дынных в систему АСКУЭ ГУП «ЕРЭС».
Все работы выполняются по принципу «под ключ».
Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение всех мероприятий, необходимых для получения полностью работоспособной и безопасной фотоэлектрической электростанции.

	2. 
	Предпроектное обследование
	До начала проектирования Подрядчик обязан выполнить комплексное обследование объекта.
Обследование должно включать:
Обследование строительных конструкций:
· визуальное обследование кровли;
· обследование несущих конструкций;
· определение допустимой дополнительной нагрузки;
· обследование состояния гидроизоляции;
· фотофиксацию существующего состояния (дефектов);
· подготовку технического заключения.
Обследование электрической части:
· точку подключения СЭС;
· существующую схему электроснабжения;
· категорию надежности электроснабжения;
· параметры вводно-распределительного устройства;
· параметры трансформаторной подстанции (при наличии);
· существующие токи нагрузки;
· существующие защитные аппараты;
· возможность подключения инверторов.
Обследование узла учета:
· тип счетчика;
· схема подключения;
· возможность установки Smart Meter;
· необходимость модернизации узла учета;
· требования оператора электрической сети.
Обследование системы заземления и молниезащиты:
· тип системы заземления;
· состояние заземляющего устройства;
· сопротивление заземления;
· необходимость реконструкции;
· необходимость реконструкции или установки молниеприемников.
Анализ затенения:
· соседние здания;
· инженерные сооружения;
· деревья;
· дымовые трубы;
· вентиляционные шахты;
· парапеты;
· антенны;
· оборудование на кровле.
Результаты анализа включаются в проектную документацию.

	3. 
	Проектирование
	Подрядчик разрабатывает полный комплект проектной документации. Проект должен включать:
· пояснительную записку;
· генеральный план размещения оборудования;
· план кровли;
· схему размещения фотоэлектрических модулей;
· трассы кабельных линий;
· однолинейные схемы;
· принципиальные схемы;
· схемы подключения Smart Meter;
· схемы подключения инверторов;
· схемы заземления;
· схемы молниезащиты;
· схемы защит;
· схемы диспетчеризации;
· спецификации оборудования;
· кабельный журнал;
· ведомость объемов работ.

	4. 
	Согласование проекта
	Подрядчик обеспечивает подготовку всей документации, необходимой для согласования проекта.
При необходимости подрядчик обеспечивает сопровождение согласования проекта с оператором распределительной сети.

	5. 
	Поставка оборудования
	Подрядчик осуществляет поставку:
· фотоэлектрических модулей;
· инверторов;
· Smart Meter;
· оборудования мониторинга;
· монтажных конструкций;
· кабельной продукции;
· шкафов постоянного тока;
· шкафов переменного тока;
· защитной аппаратуры;
· молниезащиты;
· системы заземления;
· маркировочных материалов;
· крепежных изделий;
· расходных материалов.
Все оборудование должно быть новым.
Использование восстановленного оборудования запрещается.
Дата изготовления оборудования — не ранее 12 месяцев до даты поставки.

	6. 
	Монтаж конструкций
	Монтаж выполняется в соответствии с проектом.
Подрядчик обеспечивает:
· сохранность кровли; 
· защиту гидроизоляции; 
· соблюдение требований производителя крепежной системы; 
· выполнение мероприятий по предотвращению коррозии. 
После завершения монтажа кровля должна сохранить первоначальную герметичность.

	7. 
	Монтаж фотоэлектрических модулей
	Подрядчик выполняет:
· установку модулей;
· соединение стрингов;
· маркировку стрингов;
· измерение электрических параметров;
· проверку момента затяжки соединений;
· контроль отсутствия механических повреждений.

	8. 
	Электромонтажные работы
	В состав работ входят:
· монтаж DC кабелей;
· монтаж AC кабелей;
· монтаж кабельных лотков;
· монтаж защитных труб;
· установка DC шкафов;
· установка AC шкафов;
· установка инверторов;
· установка Smart Meter;
· установка оборудования мониторинга;
· подключение к распределительному устройству;
· монтаж системы заземления;
· монтаж молниезащиты.

	9. 
	Пусконаладочные работы
	Подрядчик обязан выполнить полный комплекс испытаний согласно разделу «Испытания и ввод в эксплуатацию».

	10. 
	Инструктаж персонала
	Подрядчик обязан провести обучение представителей Заказчика.
Обучение должно включать:
· принцип работы станции;
· эксплуатацию оборудования;
· работу с системой мониторинга;
· правила безопасной эксплуатации;
· действия при аварийных ситуациях;
· порядок технического обслуживания. 
Продолжительность обучения – не менее 4 академических часов.

	11. 
	Гарантийное сопровождение
	В течение гарантийного периода Подрядчик обеспечивает:
· консультирование Заказчика; 
· удаленный анализ аварий; 
· выезд специалистов при необходимости; 
· замену неисправного оборудования;
· обновление программного обеспечения (при наличии).

	Требования к проектированию

	1. 
	Общие требования
	Проектирование солнечной фотоэлектрической электростанции должно выполняться специализированной организацией, имеющей право на выполнение проектных работ в области электроснабжения.
Проект должен обеспечивать:
· безопасность эксплуатации;
· максимальную эффективность использования солнечной энергии;
· надежность электроснабжения объекта;
· возможность дальнейшего технического обслуживания;
· минимизацию эксплуатационных затрат;
· соответствие действующим строительным, электротехническим и противопожарным нормам.
Все проектные решения должны быть технически обоснованы и подтверждены инженерными расчетами.

	2. 
	Исходные данные
	При разработке проекта должны учитываться:
· фактическое потребление электроэнергии объекта;
· почасовой график нагрузки (при наличии);
· установленная мощность потребителей;
· параметры существующей электрической сети;
· характеристики трансформаторной подстанции;
· климатические данные района строительства;
· многолетняя солнечная инсоляция;
· результаты обследования объекта;
· результаты обследования кровли;
· результаты анализа затенения.

	3. 
	Энергетическое моделирование
	Проектировщик обязан выполнить компьютерное моделирование работы солнечной электростанции.
Допускается использование следующих программных комплексов:
· PVsyst;
· PV*SOL;
· HelioScope;
· аналогичного программного обеспечения профессионального уровня.
Использование упрощённых онлайн-калькуляторов не допускается.

	4. 
	Отчет по моделированию
	В составе проекта должен быть представлен отчет моделирования, содержащий:
· установленную мощность станции;
· количество модулей;
· количество стрингов;
· количество MPPT;
· установленную мощность инверторов;
· годовую генерацию;
· помесячную генерацию;
· коэффициент использования установленной мощности (Capacity Factor);
· коэффициент производительности (Performance Ratio);
· энергетический баланс станции.

	5. 
	Требования к Performance Ratio
	Минимальное значение коэффициента производительности (Performance Ratio):
· не менее 80 %.
При наличии объективных причин снижения PR подрядчик обязан представить техническое обоснование.

	6. 
	Допустимые потери
	При проектировании должны быть рассчитаны все виды энергетических потерь.
Рекомендуемые предельные значения:
	Вид потерь
	Максимальное значение

	Потери в кабелях DC
	≤1 %

	Потери в кабелях AC
	≤1,5 %

	Потери в инверторах
	≤2 %

	Потери из-за несовпадения параметров модулей
	≤2 %

	Потери из-за затенения
	≤2 %*


* При невозможности соблюдения данного значения подрядчик представляет обоснование.

	7. 
	Анализ затенения
	Анализ затенения является обязательным.
При выполнении анализа должны учитываться:
· здания;
· деревья;
· трубы;
· вентиляционные шахты;
· инженерное оборудование;
· антенны;
· парапеты;
· сезонные изменения положения солнца.
Результаты анализа должны быть представлены графически.

	8. 
	Размещение модулей
	При размещении модулей необходимо обеспечить:
· минимальное взаимное затенение;
· свободный доступ для обслуживания;
· выполнение требований пожарной безопасности;
· сохранение водоотведения кровли;
· свободный доступ к инженерным коммуникациям.

	9. 
	Расчет стрингов
	Проектировщик обязан выполнить:
· расчет количества модулей в стринге;
· расчет максимального напряжения;
· расчет минимального напряжения;
· расчет рабочих токов;
· проверку соответствия диапазону MPPT.
Все расчеты выполняются отдельно для летнего и зимнего режимов.

	10. 
	Расчет MPPT
	Необходимо выполнить:
· распределение стрингов по MPPT;
· проверку токовой нагрузки;
· проверку напряжений;
· проверку допустимого коэффициента DC/AC.

	11. 
	Расчет кабельных линий
	Расчет кабелей должен учитывать:
· длительно допустимый ток;
· падение напряжения;
· нагрев;
· способ прокладки;
· температурные поправки;
· коэффициенты групповой прокладки;
· механическую прочность.
Падение напряжения:
· DC – не более 1 %;
· AC – не более 1,5 %.

	12. 
	Расчет токов короткого замыкания
	В проекте должны быть рассчитаны:
· максимальные токи КЗ;
· минимальные токи КЗ;
· отключающая способность аппаратов защиты;
· селективность защит;
· устойчивость оборудования к токам короткого замыкания.

	13. 
	Заземление
	Проект должен содержать:
· схему заземления;
· расчет сопротивления заземляющего устройства;
· схему уравнивания потенциалов;
· расчет токов замыкания на землю.
Все металлические конструкции СЭС должны быть присоединены к системе защитного заземления.

	14. 
	Молниезащита
	Проект должен предусматривать:
· анализ необходимости внешней молниезащиты;
· анализ риска согласно IEC 62305;
· защиту оборудования от импульсных перенапряжений;
· применение устройств защиты от перенапряжений (УЗИП) соответствующего класса;
· защиту линий связи и системы мониторинга.

	15. 
	Однолинейные схемы
	Проект должен содержать:
· общую однолинейную схему;
· схемы подключения каждого инвертора;
· схемы стрингов;
· схему коммерческого учета;
· схему подключения Smart Meter;
· схему подключения системы мониторинга;
· схему защит;
· схему аварийного отключения.

	16. 
	Кабельный журнал
	В проекте должна содержаться ведомость всех кабельных линий с указанием:
· марки кабеля;
· сечения;
· длины;
· способа прокладки;
· начала и конца линии;
· номера линии.

	17. 
	Строительные решения
	Проект должен содержать:
· схему размещения креплений;
· расчет ветровой нагрузки;
· расчет снеговой нагрузки;
· расчет нагрузки на кровлю;
· проверку прочности крепежных элементов.

	18. 
	Требования к программной документации
	Заказчику передаются:
· отчет моделирования в формате PDF;
· электронные версии всех расчетов;
· комплект документации в формате PDF.

	19. 
	Нормативные документы
	При проектировании должны применяться действующие редакции следующих стандартов (или их эквиваленты, действующие в стране реализации проекта):
· IEC 61215 — квалификация и испытания фотоэлектрических модулей;
· IEC 61730 — требования безопасности фотоэлектрических модулей;
· IEC 62109 — безопасность преобразователей мощности;
· IEC 61727 — характеристики подключения фотоэлектрических систем к электрической сети;
· IEC 62446 — требования к документации, испытаниям и вводу в эксплуатацию фотоэлектрических систем;
· IEC 62548 — требования к проектированию фотоэлектрических массивов;
· IEC 60364-7-712 — требования к электрическим установкам фотоэлектрических систем;
· IEC 62305 — молниезащита зданий и сооружений;
· EN 50549 (или эквивалент) — требования к присоединению генерирующих установок к распределительным электрическим сетям;
· ПУЭ и иные действующие национальные нормативные документы.

	Требования к оборудованию

	1. 
	Общие требования
	Все оборудование, материалы и комплектующие, поставляемые в рамках настоящего проекта, должны быть:
· новыми;
· не бывшими в эксплуатации;
· не восстановленными после ремонта;
· изготовленными серийно;
· предназначенными для промышленной эксплуатации;
· совместимыми между собой.
Дата изготовления оборудования должна быть не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки.
Все оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке.
Использование демонстрационных, бывших в эксплуатации или восстановленных изделий запрещается.
Все оборудование должно иметь:
· заводской паспорт;
· руководство по эксплуатации;
· декларацию соответствия;
· сертификат происхождения (по запросу Заказчика);
· гарантийные документы.

	2. 
	Требования к фотоэлектрическим модулям
	Допускаются только монокристаллические фотоэлектрические модули промышленного исполнения.
Основные характеристики
· Тип элементов: N-Type TOPCon или технология более высокого класса (HJT, Back Contact).
Использование модулей технологии PERC допускается только при наличии письменного согласования Заказчика.
· Номинальная мощность ≥ 590 Вт (допускается изменение значения в зависимости от мощности станции).
· КПД модуля ≥ 22 %.
· Тип стекла: закаленное стекло с антибликовым покрытием.
· Конструкция: двухстороннее стекло (Glass-Glass) либо стекло-пленка (Glass-Backsheet). При выборе Glass-Glass необходимо подтвердить соответствие расчетной нагрузке на кровлю.
· Допустимые механические нагрузки 
Снеговая ≥ 5400 Па.
Ветровая ≥ 2400 Па.
· Степень защиты: соединительная коробка IP68.
· Коннекторы: MC4 совместимые.
· Допустимое напряжение системы ≥1000 В DC.
· Температурный коэффициент мощности не хуже -0,30 %/°C.
· Рабочий диапазон температур от −40 °C до +85 °C.
· Деградация мощности:
Первый год не более 1 %. 
Далее не более 0,40 % ежегодно.
· Остаточная мощность через 25 лет согласно гарантии производителя, но не менее 87 %.
Сертификация
Фотоэлектрические модули должны соответствовать:
· IEC 61215;
· IEC 61730;
· IEC 61701 (соляной туман);
· IEC 62716 (аммиак);
· IEC 62804 (PID);
· ISO 9001;
· ISO 14001;
· ISO 45001.
Гарантии
· Гарантия производителя: не менее 12 лет.
· Гарантия сохранения мощности: не менее 30 лет.

	3. 
	Требования к инверторам
	Основные характеристики 
· Инверторы должны быть трехфазными.
· Тип: Hybrid.
КПД Максимальный КПД ≥ 98,5 %.
Европейский КПД ≥ 98 %.
· MPPT
· Количество MPPT не менее 4 (для станций свыше 50 кВт рекомендуется применение инверторов с 6–10 MPPT либо нескольких инверторов).
· Диапазон MPPT ≥ 200–1000 В.
· Максимальное напряжение DC 1100–1500 В.
Защиты
Инвертор должен иметь встроенные:
· защиту от обратной полярности;
· защиту от перегрузки;
· защиту от короткого замыкания;
· защиту от перенапряжений;
· защиту от перегрева;
· контроль сопротивления изоляции;
· защиту от утечки постоянного тока;
· защиту Anti-Islanding;
· AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter);
· контроль остаточного тока (RCD).
Интерфейсы связи
Обязательно наличие:
· Ethernet;
· RS-485;
· Wi-Fi.
Желательно:
· Modbus TCP;
· 4G;
· CAN.
· Онлайн-мониторинг
Инвертор должен поддерживать:
· удаленный мониторинг;
· регистрацию аварий;
· журнал событий;
· экспорт данных;
· отображение параметров каждого MPPT;
· дистанционное обновление программного обеспечения.
Степень защиты ≥ IP66.
Охлаждение: естественное либо интеллектуальное принудительное.
Гарантия ≥ 5 лет.

	4. 
	Кабельная продукция
	Кабели постоянного тока
· Тип: PV1-F или H1Z2Z2-K.
· Напряжение: 1500 В.
· Класс пожарной безопасности не ниже CPR Cca.
· Стандарт: EN 50618.
· Сечение: определяется проектом, но не менее 6 мм².
· Стойкость:
· UV;
· озон;
· влага;
· масла;
· температура.
Кабели переменного тока: Тип определяется проектом.
Падение напряжения:
· DC не более 1 %.
AC не более 1,5 %.

	5. 
	Монтажные конструкции
	Конструкции должны быть изготовлены из:
· анодированного алюминия;
· оцинкованной стали горячего цинкования.
· Толщина покрытия: не менее 70 мкм.
Конструкции должны быть рассчитаны на:
· снеговую нагрузку района строительства;
· ветровую нагрузку района строительства;
· срок службы не менее 25 лет.
Все крепления должны быть выполнены из нержавеющей стали.
Запрещается использование окрашенных черных металлов без антикоррозионной защиты.

	6. 
	Разъемы
	Используются только оригинальные коннекторы.
Степень защиты IP68.
Использование несовместимых производителей запрещается.

	7. 
	Устройства защиты
	Предусматриваются:
· автоматические выключатели;
· выключатели нагрузки;
· DC-разъединители;
· плавкие предохранители;
· УЗИП постоянного тока;
· УЗИП переменного тока.
УЗИП должны соответствовать: IEC 61643.

	8. 
	Система заземления
	Все металлические конструкции подлежат обязательному заземлению.
Переходное сопротивление соединений должно соответствовать требованиям ПУЭ и IEC 60364.

	9. 
	Система мониторинга
	Подрядчик обязан обеспечить полноценную систему мониторинга.
Система должна отображать:
· текущую мощность;
· генерацию за сутки;
· генерацию за месяц;
· генерацию за год;
· суммарную генерацию;
· параметры каждого инвертора;
· параметры каждого MPPT;
· напряжение;
· ток;
· частоту;
· коэффициент мощности;
· аварии;
· предупреждения.
Доступ пользователей:
· Минимум 3 пользователя.
· Права доступа должны быть разграничены.
Архив не менее 5 лет.
Экспорт: Excel, PDF.
Уведомления: Email, Push SMS (при наличии поддержки).

	10. 
	Коммерческий учет
	Система учета должна обеспечивать:
· измерение генерации;
· измерение собственного потребления;
· измерение экспорта;
· измерение импорта.
Smart Meter должен поддерживать:
· Modbus RTU;
· Modbus TCP;
· удаленное считывание данных.

	11. 
	Маркировка оборудования
	Все оборудование должно иметь долговечную маркировку.
Маркировке подлежат:
· кабели;
· стринги;
· автоматы;
· инверторы;
· шкафы;
· разъединители;
· точки подключения;
· заземляющие проводники.
Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации станции.

	Требования к монтажу

	1. 
	Общие требования
	Монтаж солнечной фотоэлектрической электростанции должен выполняться специализированной организацией строгом соответствии с:
· утвержденной проектной документацией;
· требованиями производителей оборудования;
· требованиями действующих нормативных документов;
· международными стандартами IEC;
· требованиями охраны труда;
· требованиями пожарной безопасности.
Организация должна иметь действующую аккредитацию в республике на данные виды работ и действующая на весь срок выполнения работ.
Все монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и допуск к работам в электроустановках.

	2. 
	Организация работ
	До начала монтажа Подрядчик обязан:
· определить зоны производства работ;
· обеспечить безопасный доступ на кровлю;
· организовать складирование оборудования;
· согласовать график производства работ с Заказчиком.

	3. 
	Требования к монтажу конструкций
	Монтаж конструкций должен обеспечивать:
· надежное крепление оборудования;
· равномерное распределение нагрузки;
· отсутствие повреждений кровли;
· сохранение гидроизоляции;
· свободный сток дождевой воды;
· возможность обслуживания оборудования.
При монтаже запрещается:
· сверление кровли без проектного решения;
· повреждение гидроизоляционного покрытия;
· применение самодельных креплений;
· изменение конструкции крепежной системы без согласования.
Все соединения должны выполняться с использованием крепежных элементов, предусмотренных изготовителем конструкции.
Моменты затяжки болтов должны соответствовать требованиям производителя.

	4. 
	Монтаж фотоэлектрических модулей
	При установке модулей необходимо обеспечить:
· одинаковую ориентацию модулей в пределах одного стринга;
· отсутствие механических напряжений в раме;
· отсутствие контакта модулей между собой;
· соблюдение монтажных зазоров;
· свободную вентиляцию обратной стороны модулей.
Запрещается:
· наступать на поверхность модулей;
· использовать поврежденные панели;
· производить монтаж модулей при наличии трещин стекла;
· выполнять монтаж при неблагоприятных погодных условиях, создающих риск повреждения оборудования или угрозу безопасности персонала.

	5. 
	Монтаж инверторов
	Инверторы должны устанавливаться:
· в соответствии с требованиями производителя;
· в хорошо вентилируемых местах;
· с обеспечением свободного доступа для обслуживания;
· вне зон возможного подтопления;
· с соблюдением минимальных расстояний до других конструкций.
Должны быть обеспечены:
· естественное охлаждение;
· отсутствие прямого воздействия солнечных лучей (если это предусмотрено производителем);
· удобство подключения кабелей.

	6. 
	Монтаж кабельных линий
	Все кабельные линии должны быть проложены в соответствии с проектом.
При монтаже необходимо обеспечить:
· механическую защиту кабелей;
· защиту от ультрафиолетового излучения;
· защиту от истирания;
· отсутствие провисаний;
· соблюдение минимальных радиусов изгиба;
· разделение цепей постоянного и переменного тока.
Не допускается:
· прокладка кабелей непосредственно по кровельному покрытию без защиты;
· использование пластиковых стяжек, не предназначенных для наружной эксплуатации;
· прокладка кабелей с натяжением.
Кабельные линии должны иметь бирки с маркировкой на обоих концах.

	7. 
	Монтаж электрических шкафов
	Шкафы должны быть:
· надежно закреплены;
· доступны для обслуживания;
· защищены от атмосферных воздействий;
· снабжены предупреждающими надписями.
Каждый шкаф должен содержать:
· исполнительную однолинейную схему;
· маркировку оборудования;
· перечень аппаратов защиты.

	8. 
	Монтаж системы заземления
	Подрядчик обязан выполнить:
· соединение всех металлических конструкций;
· заземление рам фотоэлектрических модулей;
· заземление инверторов;
· заземление шкафов;
· уравнивание потенциалов.
Все соединения должны быть защищены от коррозии.

	9. 
	Монтаж молниезащиты
	При необходимости должна быть выполнена:
· установка молниеприемников;
· монтаж токоотводов;
· установка устройств защиты от импульсных перенапряжений;
· защита линий передачи данных;
· защита системы мониторинга.

	10. 
	Требования к маркировке
	После завершения монтажа должны быть промаркированы:
· все стринги;
· все кабели;
· все шкафы;
· все автоматы;
· все выключатели нагрузки;
· все разъединители;
· все инверторы;
· все заземляющие проводники.
Маркировка должна соответствовать исполнительной документации.

	11. 
	Контроль качества монтажа
	Подрядчик обязан организовать внутренний контроль качества выполнения работ.
Контролю подлежат:
· качество крепления конструкций;
· моменты затяжки болтовых соединений;
· качество электрических соединений;
· правильность подключения стрингов;
· правильность подключения инверторов;
· качество прокладки кабелей;
· наличие маркировки;
· состояние гидроизоляции кровли;
· качество герметизации проходов через строительные конструкции.
Результаты контроля оформляются актами скрытых работ и журналом производства работ.

	12. 
	Требования по охране труда
	При выполнении работ должны соблюдаться требования:
· охраны труда;
· электробезопасности;
· пожарной безопасности;
· работ на высоте.
Подрядчик обязан обеспечить персонал:
· средствами индивидуальной защиты;
· страховочными системами;
· касками;
· защитными перчатками;
· средствами защиты органов зрения.

	13. 
	Требования по охране окружающей среды
	Подрядчик обязан:
· не допускать загрязнения территории;
· обеспечить сбор и вывоз упаковочных материалов.

	14. 
	Завершение монтажных работ
	После окончания монтажа Подрядчик обязан:
· очистить оборудование;
· удалить временные крепления;
· восстановить поврежденные элементы кровли (при наличии);
· убрать строительный мусор;
· подготовить объект к проведению пусконаладочных работ.

	Пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию

	1. 
	Общие положения
	После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан выполнить полный комплекс пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний и мероприятий по вводу солнечной фотоэлектрической электростанции в эксплуатацию.
Пусконаладочные работы должны подтвердить:
· соответствие станции проектной документации;
· соответствие оборудования техническим характеристикам производителей;
· правильность монтажа;
· работоспособность всех систем;
· безопасность эксплуатации.
Все испытания выполняются в присутствии представителей Заказчика (при необходимости).

	2. 
	Подготовка к испытаниям
	До начала испытаний Подрядчик обязан:
· завершить все монтажные работы;
· выполнить маркировку оборудования;
· завершить исполнительную документацию;
· очистить оборудование;
· выполнить проверку затяжки электрических соединений;
· устранить выявленные замечания внутреннего контроля качества.

	3. 
	Визуальный осмотр
	Перед электрическими испытаниями проводится визуальная проверка.
Проверяется:
· правильность установки модулей;
· отсутствие механических повреждений;
· правильность установки инверторов;
· качество прокладки кабелей;
· отсутствие повреждений изоляции;
· наличие маркировки;
· правильность монтажа шкафов;
· правильность установки защит;
· качество крепления конструкций;
· состояние кровли;
· качество герметизации.
Все замечания должны быть устранены до начала электрических испытаний.

	4. 
	Электрические испытания DC-цепей
	Подрядчик выполняет измерение:
· напряжения холостого хода (Voc) каждого стринга;
· тока короткого замыкания (Isc) каждого стринга;
· полярности каждого стринга;
· сопротивления изоляции DC-цепей;
· непрерывности защитных проводников.
Допустимое отклонение измеренных параметров между однотипными стрингами: не более 5 %.

	5. 
	Испытания AC-цепей
	Подрядчик выполняет:
· проверку правильности чередования фаз;
· измерение фазных напряжений;
· измерение линейных напряжений;
· измерение частоты;
· измерение сопротивления изоляции;
· проверку работы автоматических выключателей;
· проверку устройств защиты от перенапряжений;
· проверку устройств защитного отключения (при наличии).

	6. 
	Проверка системы заземления
	Выполняется:
· измерение сопротивления заземляющего устройства;
· проверка непрерывности цепей заземления;
· проверка соединений металлоконструкций;
· проверка уравнивания потенциалов.
Измерения выполняются сертифицированными средствами измерений.

	7. 
	Проверка молниезащиты
	При наличии системы молниезащиты выполняется:
· проверка соединений;
· проверка непрерывности токоотводов;
· проверка устройств защиты от импульсных перенапряжений;
· контроль соответствия проекту.

	8. 
	Проверка инверторов
	Для каждого инвертора выполняется:
· проверка параметров подключения;
· проверка диапазона MPPT;
· проверка режима синхронизации с сетью;
· проверка Anti-Islanding;
· проверка AFCI (при наличии);
· проверка регистрации аварий;
· проверка журналов событий;
· обновление встроенного программного обеспечения (при необходимости).

	9. 
	Проверка системы мониторинга
	Подрядчик обязан подтвердить работоспособность системы мониторинга.
Проверяется:
· отображение генерации;
· отображение мощности;
· отображение параметров каждого инвертора;
· отображение параметров каждого MPPT;
· отображение напряжения;
· отображение токов;
· отображение температуры;
· отображение аварий;
· работа удаленного доступа;
· работа учетных записей пользователей;
· экспорт данных в форматах XLSX и PDF.

	10. 
	Проверка системы коммерческого учета
	Выполняется:
· проверка подключения Smart Meter;
· проверка передачи данных;
· проверка направления потоков мощности;
· проверка учета импорта электроэнергии;
· проверка учета экспорта электроэнергии.

	11. 
	Функциональные испытания
	После завершения электрических испытаний выполняется пробный запуск станции.
Проверяется:
· автоматический запуск;
· синхронизация с сетью;
· выход станции на номинальный режим;
· корректность распределения мощности по MPPT;
· отсутствие аварийных сообщений;
· устойчивость работы станции;
· корректность отображения параметров в системе мониторинга.
Минимальная продолжительность пробной эксплуатации: не менее 4 часов непрерывной работы при наличии достаточной солнечной радиации.

	12. 
	Измерение показателей качества электроэнергии
	После ввода станции в работу выполняются измерения:
· коэффициента мощности (cos φ);
· коэффициента гармонических искажений (THD);
· напряжения;
· частоты;
· симметрии фаз;
· реактивной мощности.

	13. 
	Приемо-сдаточные испытания
	По окончании всех проверок Подрядчик оформляет:
· протокол измерения сопротивления изоляции;
· протокол измерения сопротивления заземления;
· протокол проверки защит;
· протокол проверки Anti-Islanding;
· протокол проверки устройств защиты от перенапряжений;
· протокол функциональных испытаний;
· отчет по работе системы мониторинга;
· журнал выявленных замечаний (при наличии).
Все протоколы подписываются ответственными представителями Подрядчика.

	14. 
	Ввод в эксплуатацию
	Солнечная фотоэлектрическая электростанция считается введенной в эксплуатацию при одновременном выполнении следующих условий:
· завершены все строительно-монтажные работы;
· выполнены все предусмотренные проектом испытания;
· отсутствуют неустраненные замечания;
· оформлена исполнительная документация;
· переданы паспорта оборудования;
· переданы сертификаты;
· переданы гарантийные документы;
· проведено обучение персонала;
· подписан Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	15. 
	Передача объекта Заказчику
	При передаче объекта Подрядчик передает:
· исполнительную документацию;
· комплект паспортов оборудования;
· гарантийные документы;
· резервные копии настроек инверторов;
· файлы проекта (при наличии);
· отчет энергетического моделирования;
· протоколы испытаний;
· рекомендации по эксплуатации станции.

	16. 
	Гарантийный запуск
	После ввода станции в эксплуатацию Подрядчик осуществляет дистанционный контроль работы станции в течение не менее 30 календарных дней.
В течение указанного периода Подрядчик:
· анализирует работу оборудования;
· контролирует отсутствие аварий;
· проверяет корректность передачи данных системы мониторинга.
По завершении периода гарантийного запуска Подрядчик предоставляет краткий отчет о работе станции.

	Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание

	1. 
	Общие положения
	Подрядчик гарантирует, что поставленное оборудование, выполненные проектные решения, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы соответствуют требованиям настоящего технического задания, проектной документации, условиям договора и действующим нормативным документам.
Гарантийные обязательства распространяются на все оборудование, материалы, программное обеспечение, исполнительную документацию и выполненные работы.
Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

	2. 
	Минимальные гарантийные сроки
		Наименование
	Минимальный срок

	Фотоэлектрические модули (изделие)
	не менее 12 лет

	Линейная гарантия мощности модулей
	не менее 30 лет

	Сетевые/гибридные инверторы
	не менее 5 лет

	Монтажные конструкции
	не менее 15 лет

	Кабельная продукция
	не менее 10 лет

	Электрические шкафы
	не менее 5 лет

	Smart Meter
	не менее 5 лет

	Система мониторинга
	не менее 5 лет

	Монтажные работы
	не менее 5 лет

	Комплексная гарантия на объект
	не менее 5 лет


Гарантия должна включать восстановление работоспособности или замену неисправных компонентов без дополнительных расходов Заказчика.

	3. 
	Гарантия производительности станции
	Подрядчик гарантирует, что при соблюдении Заказчиком требований эксплуатации фотоэлектрическая станция будет обеспечивать показатели, предусмотренные проектной документацией.
Допускаемое отклонение прогнозируемой годовой генерации определяется с учетом фактических климатических условий соответствующего года и должно подтверждаться анализом данных системы мониторинга.
Подрядчик не несет ответственности за снижение выработки вследствие:
· изменения режима потребления объекта;
· затенения, возникшего после ввода станции в эксплуатацию;
· чрезвычайных погодных условий;
· стихийных бедствий;
· действий третьих лиц;
· нарушения Заказчиком требований эксплуатации.

	4. 
	Гарантия на монтаж
	Подрядчик гарантирует:
· отсутствие протечек кровли вследствие монтажа;
· отсутствие ослабления крепежных соединений;
· отсутствие коррозии элементов крепежной системы;
· сохранение геометрии конструкций;
· надежность всех электрических соединений.
При выявлении дефектов, связанных с качеством монтажа, Подрядчик устраняет их за свой счет.

	5. 
	Сервисное обслуживание
	В течение гарантийного периода Подрядчик обязан обеспечить техническую поддержку Заказчика.
Минимальный перечень услуг:
· консультации по эксплуатации;
· анализ журналов аварий;
· удаленную диагностику;
· рекомендации по устранению неисправностей;
· выезд специалистов при необходимости;
· замену неисправного оборудования;
· настройку системы мониторинга после обновления программного обеспечения.

	6. 
	Реагирование на неисправности
	После получения уведомления Заказчика Подрядчик обязан:
	Категория неисправности
	Максимальный срок реагирования

	Полный отказ станции
	36 часа

	Отказ одного инвертора
	48 часов

	Неисправность системы мониторинга
	72 часа

	Прочие замечания
	5 рабочих дней


Реагирование может осуществляться дистанционно либо путем выезда специалистов.

	7. 
	Замена оборудования
	Если неисправность невозможно устранить ремонтом, Подрядчик обязан заменить оборудование на новое.
Замена осуществляется:
· за счет Подрядчика;
· без дополнительных расходов для Заказчика;
· оборудованием не ниже по техническим характеристикам.
Допускается установка оборудования другого производителя только после письменного согласования с Заказчиком.

	8. 
	Плановое техническое обслуживание
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
· регламент технического обслуживания;
· перечень периодических проверок;
· рекомендации по очистке фотоэлектрических модулей;
· рекомендации по эксплуатации зимой;
· рекомендации по эксплуатации летом;
· периодичность проверки электрических соединений.

	9. 
	Ограничения гарантии
	Гарантия не распространяется на случаи:
· механического повреждения оборудования по вине Заказчика;
· самостоятельного вмешательства в конструкцию станции;
· нарушения требований инструкции по эксплуатации;
· воздействия стихийных бедствий;
· пожара, возникшего не по вине Подрядчика;
· вандализма;
· действий третьих лиц.

	10. 
	Инструктаж персонала Заказчика
	В рамках гарантийного сопровождения Подрядчик обязан провести инструктаж персонала Заказчика по вопросам:
· ежедневной эксплуатации станции;
· использования системы мониторинга;
· анализа аварийных сообщений;
· действий при аварийных ситуациях;
· правил безопасной эксплуатации.

	11. 
	Ответственность Подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за:
· качество проектных решений;
· качество поставленного оборудования;
· качество выполненных монтажных работ;
· корректность настройки оборудования;
· достоверность исполнительной документации;
· устранение гарантийных дефектов в установленные сроки.

	Требования к подрядчику

	1. 
	Общие требования
	К участию в закупке допускаются юридические лица или консорциумы, обладающие необходимыми материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами для выполнения полного комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции. Организация должна иметь действую аккредитацию в республике на данные виды работ и действующая на весь срок выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ независимо от привлечения субподрядных организаций.

	2. 
	Правовой статус
	Подрядчик должен:
· быть зарегистрированным в установленном законодательством порядке;
· осуществлять деятельность в области проектирования, строительства или монтажа электротехнических систем;
· не находиться в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации;
· не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

	3. 
	Опыт выполнения аналогичных проектов
	Подрядчик должен подтвердить опыт выполнения работ по строительству фотоэлектрических электростанций.
Минимальные требования:
· опыт работы в области строительства СЭС – не менее 2 лет;
· не менее 5 завершенных проектов СЭС;
· суммарная установленная мощность реализованных объектов – не менее 300 кВт.

	4. 
	Подтверждение опыта
	Для подтверждения опыта Подрядчик предоставляет:
· перечень реализованных объектов;
· сведения о заказчиках;
· установленную мощность каждой станции;
· год реализации;
· виды выполненных работ;
· копии актов ввода в эксплуатацию либо иных документов, подтверждающих завершение проекта.
Заказчик оставляет за собой право проверить достоверность представленной информации.

	5. 
	Квалификация персонала
	Подрядчик должен иметь в штате либо привлекать по договору следующих специалистов:
· Руководитель проекта (директор):
высшее техническое образование;
опыт реализации проектов СЭС не менее 3 лет.
· Главный инженер проекта (заместитель директора):
высшее техническое образование;
опыт проектирования объектов электроснабжения.
· Инженер-проектировщик:
высшее техническое образование;
опыт выполнения электротехнических проектов.
· Инженер-электрик
высшее техническое образование;
опыт реализации проектов СЭС.
· Мастер (производитель работ):
среднее техническое образование;
опыт организации электромонтажных работ.
· Монтажники
должны иметь квалификацию для выполнения электромонтажных работ (группу по электробезопасности не ниже III) и работ на высоте.

	6. 
	Материально-техническая база
	Подрядчик должен располагать либо иметь возможность привлечения:
· измерительных приборов;
· испытательной аппаратуры;
· средств измерения сопротивления изоляции;
· приборов измерения сопротивления заземления;
· мультиметров;
· токовых клещей;
· оборудования для проверки фотоэлектрических модулей (при наличии);
· средств индивидуальной защиты;
· оборудования для работ на высоте.
Все средства измерений должны иметь действующую поверку.

	7. 
	Программное обеспечение
	Подрядчик должен использовать специализированное программное обеспечение для:
· энергетического моделирования;
· расчета электрических сетей;
· подготовки проектной документации.
Рекомендуемые программные продукты:
· PVsyst;
· PV*SOL;
· AutoCAD (или совместимое ПО);
· ETAP, DIgSILENT PowerFactory либо аналогичные программы (при необходимости выполнения расчетов режимов и токов короткого замыкания).

	8. 
	Финансовая устойчивость
	По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие его финансовую состоятельность, например:
· бухгалтерскую отчетность;
· справку об отсутствии задолженности по налогам и обязательным платежам;
· сведения о наличии действующих банковских счетов.

	9. 
	Субподрядчики
	Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков.
При этом:
Заказчик должен быть письменно уведомлен;
Подрядчик остается полностью ответственным за результаты работ;
субподрядчики должны соответствовать требованиям настоящего технического задания в части выполняемых ими работ.

	10. 
	Экологическая ответственность
	Подрядчик обязан:
· соблюдать природоохранное законодательство;
· минимизировать образование отходов;
· обеспечить безопасное обращение с отходами;
· не допускать загрязнения территории объекта.

	11. 
	Основания для отклонения предложения
	Предложение Подрядчика может быть отклонено в случае:
· предоставления недостоверной информации;
· отсутствия подтвержденного опыта;
· несоответствия оборудования требованиям ТЗ;
· отсутствия обязательных документов;
· неполного коммерческого предложения;
· несоответствия технического предложения требованиям настоящего ТЗ.

	12. 
	Документы, представляемые участником закупки
	В составе предложения Подрядчик предоставляет:
· Коммерческое предложение.
· Заполненную спецификацию оборудования.
· Каталоги и технические паспорта оборудования.
· Сертификаты соответствия.
· Гарантийные обязательства производителей.
· Перечень реализованных проектов.
· Сведения о ключевых специалистах.
· График выполнения работ.

	Исполнительная документация

	1. 
	Общие положения
	После завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода СЭС в эксплуатацию Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.
Исполнительная документация должна подтверждать соответствие построенного объекта проектной документации, требованиям настоящего технического задания и действующих нормативных документов.
Вся документация передается:
· на бумажном носителе;
· в электронном виде.
Документация передается на русском языке. Допускается предоставление паспортов заводов-изготовителей на английском языке при наличии перевода основных технических характеристик.

	2. 
	Проектная документация
	Подрядчик передает:
· утвержденный проект;
· рабочую документацию;
· пояснительную записку;
· спецификации оборудования;
· ведомости материалов;
· ведомости объемов работ;
· расчеты электрических нагрузок;
· расчеты кабельных линий;
· расчеты токов короткого замыкания;
· расчеты заземления;
· расчеты молниезащиты;
· расчеты несущих конструкций;
· результаты энергетического моделирования.

	3. 
	Исполнительные схемы
	Подрядчик передает исполнительные:
· однолинейную схему;
· схему подключения фотоэлектрических модулей;
· схему стрингов;
· схему подключения инверторов;
· схему подключения Smart Meter;
· схему системы мониторинга;
· схему подключения защит;
· схему заземления;
· схему молниезащиты;
· схему кабельных трасс.
Исполнительные схемы должны полностью соответствовать фактически выполненным работам.

	4. 
	Кабельный журнал
	Подрядчик передает кабельный журнал.
Для каждой линии указывается:
· обозначение;
· марка кабеля;
· количество жил;
· сечение;
· длина;
· начало линии;
· конец линии;
· способ прокладки.

	5. 
	Спецификация оборудования
	Подрядчик передает окончательную спецификацию установленного оборудования.
Указываются:
· производитель;
· модель;
· серийный номер;
· количество;
· дата изготовления;
· гарантийный срок.

	6. 
	Паспорта оборудования
	Передаются оригиналы либо заверенные копии:
· фотоэлектрических модулей;
· инверторов;
· Smart Meter;
· монтажных конструкций;
· шкафов;
· устройств защиты;
· устройств защиты от перенапряжений;
· оборудования мониторинга.

	7. 
	Сертификаты
	Подрядчик предоставляет:
· декларации соответствия;
· сертификаты IEC;
· сертификаты CE (при наличии).

	8. 
	Протоколы испытаний
	Передаются:
· протокол измерения сопротивления изоляции;
· протокол измерения сопротивления заземления;
· протокол проверки непрерывности PE-проводников;
· протокол проверки устройств защиты;
· протокол проверки Anti-Islanding;
· протокол проверки AFCI (если применимо);
· протокол проверки системы мониторинга;
· протокол функциональных испытаний;
· протокол проверки качества электроэнергии.

	9. 
	Энергетическое моделирование
	Подрядчик обязан передать:
· отчет PVsyst (или эквивалентной программы);
· исходный файл проекта PVsyst;
· отчет по анализу затенения;
· отчет по потерям;
· прогноз генерации на 15;
· расчет Performance Ratio;
· расчет Capacity Factor.

	10. 
	Исполнительные чертежи
	Все исполнительные чертежи передаются в формате PDF.
При использовании BIM-технологий дополнительно передается информационная модель объекта (при наличии).

	11. 
	Настройки оборудования
	Подрядчик передает:
· параметры настройки инверторов;
· параметры Smart Meter;
· параметры аварийной защиты;
· учетные записи пользователей;
· инструкции по восстановлению настроек.

	12. 
	Система мониторинга
	Заказчику передаются:
· логин администратора;
· пароль администратора;
· учетные записи пользователей;
· инструкции по работе;
· порядок создания новых пользователей;
· инструкция по резервному копированию данных.
Все права администратора после завершения проекта должны принадлежать Заказчику.

	13. 
	Эксплуатационная документация
	Передаются:
· руководство по эксплуатации станции;
· инструкция по техническому обслуживанию;
· инструкция по безопасной эксплуатации;
· инструкция по действиям при аварийных ситуациях;
· график технического обслуживания.

	14. 
	Гарантийная документация
	Подрядчик передает:
· гарантийные талоны производителей;
· гарантийные обязательства подрядчика.

	15. 
	Требования к оформлению документации
	Все документы должны:
· иметь сквозную нумерацию;
· иметь содержание;
· иметь перечень сокращений (при необходимости);
· быть подписаны ответственными лицами;
· иметь дату оформления;
· содержать реквизиты Подрядчика.

	Критерии приемки объекта

	1. 
	Общие положения
	Приемка солнечной фотоэлектрической электростанции осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, после завершения всех предусмотренных договором работ.
Приемка выполняется только после выполнения полного комплекса:
· проектных работ;
· строительно-монтажных работ;
· пусконаладочных работ;
· приемо-сдаточных испытаний;
· передачи исполнительной документации;
· обучения персонала Заказчика.
Подписание Акта ввода объекта в эксплуатацию допускается только после выполнения всех требований настоящего раздела.

	2. 
	Проверка комплектности оборудования
	Комиссия проверяет соответствие фактически установленного оборудования проектной документации.
Проверяется:
· количество модулей;
· количество инверторов;
· количество стрингов;
· Smart Meter;
· шкафы;
· автоматы;
· кабели;
· конструкции;
· защитное оборудование.
Замена оборудования допускается только после письменного согласования Заказчика.

	3. 
	Проверка качества монтажа
	Проверяется:
· качество крепления конструкций;
· отсутствие деформаций;
· правильность установки модулей;
· отсутствие повреждений стекла;
· качество прокладки кабелей;
· качество герметизации;
· правильность установки шкафов;
· качество заземления;
· качество молниезащиты.

	4. 
	Проверка маркировки
	Комиссия проверяет наличие маркировки:
· стрингов;
· кабелей;
· шкафов;
· автоматических выключателей;
· инверторов;
· устройств защиты;
· разъединителей;
· заземляющих проводников.

	5. 
	Проверка электрических параметров
	Проверяется соответствие:
· напряжений;
· токов;
· сопротивления изоляции;
· сопротивления заземления;
· работы защит;
· работы Anti-Islanding;
· работы AFCI;
· работы Smart Meter.

	6. 
	Проверка системы мониторинга
	Проверяет:
· отображение мощности;
· отображение генерации;
· архив;
· экспорт данных;
· аварийные сообщения;
· регистрацию пользователей;
· удаленный доступ.

	7. 
	Проверка исполнительной документации
	Комиссия проверяет наличие:
· проекта;
· исполнительных схем;
· паспортов;
· сертификатов;
· протоколов испытаний;
· файлов PDF;
· проекта PVsyst;
· гарантий.

	8. 
	Проверка гарантийных обязательств
	Комиссия проверяет сроки гарантии и гарантийные документы.

	9. 
	Проверка требований безопасности
	Проверяется:
· наличие предупреждающих табличек;
· маркировка опасных зон;
· наличие схем отключения;
· наличие инструкции по аварийному отключению;
· наличие средств защиты.

	10. 
	Проверка качества электроэнергии
	Выполняется контроль:
· напряжения;
· частоты;
· THD;
· cosφ.

	11. 
	Подписание Акта ввода в эксплуатацию
	Акт ввода в эксплуатацию подписывается после:
· устранения всех замечаний;
· подтверждения соответствия станции проектной документации;
· передачи всей исполнительной документации;
· передачи гарантийных документов;
· завершения обучения персонала;
· передачи доступа к системе мониторинга.

	Требования к коммерческому и техническому предложению

	1. 
	Общие положения
	
Участник закупки обязан представить коммерческое и техническое предложение, полностью соответствующее требованиям настоящего технического задания.
Предложение должно содержать полную информацию о предлагаемом оборудовании, стоимости проекта, сроках выполнения работ, гарантийных обязательствах и квалификации Подрядчика.
Все документы предоставляются на русском языке. Документы производителей допускается предоставлять на английском языке.


	2. 
	Срок действия предложения
	
Коммерческое предложение должно оставаться действительным не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи предложений.


	3. 
	Состав предложения
	
Предложение должно содержать следующие документы.
Административная часть
· заполненное коммерческое предложение;
· сведения об участнике;
· регистрационные документы;
· контактные данные;
· сведения о лице, подписывающем предложение;
· подтверждение полномочий подписанта.
Техническая часть

Участник представляет:
· техническое описание предлагаемой СЭС;
· описание принципиальной схемы;
· описание оборудования;
· технические характеристики оборудования;
· каталоги производителей;
· сертификаты оборудования;
· предварительный расчет ожидаемой генерации;
· расчет Performance Ratio;
· расчет Capacity Factor;
· предполагаемое соотношение DC/AC.
Квалификация
Участник предоставляет:
· перечень аналогичных объектов;
· сведения о специалистах;
· информацию о материально-технической базе;
· информацию о программном обеспечении.


	4. 
	Основания для отклонения предложения
	
Предложение отклоняется в случае:
· неполного комплекта документов;
· несоответствия оборудования требованиям ТЗ;
· отсутствия обязательных сертификатов;
· отсутствия расчета PVsyst;
· отсутствия гарантийных обязательств;
· отсутствия подтвержденного опыта;
· отсутствия коммерческого предложения;
· арифметических ошибок, влияющих на итоговую стоимость;
· предоставления недостоверной информации.
· 

	5. 
	Методика оценки предложений
		Критерий
	Максимальный балл

	Цена
	40

	Техническое соответствие
	30

	Опыт реализации аналогичных проектов
	10

	Срок реализации проекта
	10

	Гарантийные обязательства и сервис
	10

	Итого
	100




	6. 
	Разъяснение предложений
	
Заказчик вправе запросить у участника:
· разъяснения технического предложения;
· подтверждение характеристик оборудования;
· дополнительные каталоги;
· подтверждение опыта;
· уточнение отдельных расчетов.

Запрос разъяснений не должен приводить к изменению цены или существенных условий предложения.


	7. 
	Заключительные положения
	Представление предложения означает, что участник:
· ознакомился с настоящим техническим заданием;
· согласен выполнить все предусмотренные работы;
· подтверждает соответствие предлагаемого оборудования установленным требованиям.



ПРИМЕЧАНИЕ: Срок реализации проекта не должен выходить за 15.10.2026 года.
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