Некоммерческое партнерство

«АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Тирасполь, ул. Свердлова, 57; тел. +37377503760; e-mail: tiras.socialplatform@gmail.com

https://www.facebook.com/socialbusinesshub2022

https://www.instagram.com/association_social_business

Техническое задание
на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию

солнечной фотоэлектрической электростанции (СЭС) «под ключ»

мощностью 80 кВт

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | НП «Ассоциация социальных предпринимателей» |
|  | Объект | производственный цех СООО «ЕРОДАЛС» 1- место размещения СЭС, 2- место подключения |
|  | Адрес объекта | г. Тирасполь, ул. Проезд Октябрьский, 19 |
|  | Основание выполнения работ | реализация конкурса "Энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии и повышение производственной эффективности МСП" в рамках программы “Меры по укреплению доверия на обоих берегах Днестра”, реализуемого ПРООН и финансируемого Европейским Союзом. |
|  | Вид договора | EPC (Engineering – Procurement – Construction) — проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию «под ключ». |
|  | Тип электростанции | Сетевая фотоэлектрическая электростанция (on-grid). |
|  | Назначение станции | Выработка электрической энергии для покрытия собственного потребления объекта с возможностью передачи избыточной электрической энергии в электрическую сеть при соблюдении требований сетевой организации, технических условий присоединения и действующего законодательства. |
|  | Исходные данные | До начала проектирования подрядчик выполняет: - обследование объекта; - обследование существующих электрических сетей; - обследование кровли; - оценку технического состояния несущих конструкций; - анализ существующей системы молниезащиты; - анализ системы заземления; - анализ существующего узла учета; - определение возможности технологического присоединения. |
| Цель и задачи проекта |  |  |
|  | Основной целью проекта является снижение расходов на электрическую энергию за счет строительства современной высокоэффективной солнечной фотоэлектрической электростанции. Проект должен обеспечивать: - максимальную выработку электрической энергии; - безопасную эксплуатацию; - соответствие действующим нормам; - высокую надежность оборудования; - минимальные эксплуатационные расходы; - возможность дистанционного мониторинга; - срок службы станции не менее 25 лет. |  |
| Основные технические параметры СЭС |  |  |
|  | Общие параметры | - Тип станции – on-grid; - Мощность СЭС (DC): 80 кВт (допуск +0…+5 %); - Номинальная мощность инверторов (AC): не менее 66 кВт и не более 80 кВт; - Соотношение DC/AC: 1,0–1,30; - Напряжение сети: 230/400 В, 50 Гц; - Режим работы: параллельно с сетью; - Система заземления: TN-S / TN-C-S; - Размещение: кровля; - Ориентация и угол наклона: оптимизируются проектом. |
|  | Производительность станции | Расчет выполняется исключительно в специализированном программном обеспечении: - PVsyst; - PV*SOL; - либо ином программном комплексе аналогичного уровня. В состав проектной документации обязательно включаются: - отчет моделирования; - расчет годовой генерации; - помесячная генерация; - расчет PR; - расчет Capacity Factor; - энергетический баланс станции; - расчет потерь; - анализ затенения; - схема размещения модулей; - солнечная карта. |
|  | Минимальные показатели эффективности | - Performance Ratio (PR): не менее 80 % для первого года эксплуатации по результатам моделирования; - Расчетный коэффициент использования установленной мощности: не менее 14 %; - Потери в кабельных линиях: не более 1,0 %; - Потери в инверторах: не более 2 %; - Потери от несовпадения характеристик модулей: не более 2 %; - Потери вследствие затенения: не более 2 %, если иное не обусловлено особенностями объекта. |
|  | Расчетная годовая генерация | В проектной документации должна быть указана прогнозируемая годовая выработка электроэнергии. Расчет производится с учетом: - географического положения объекта; - климатических данных; - многолетней солнечной инсоляции; - температурного режима; - ориентации модулей; - угла установки; - снеговых нагрузок; - ветровых нагрузок; - результатов анализа затенения; - характеристик оборудования. Расчет должен выполняться для первого года эксплуатации и на срок не менее 25 лет с учетом деградации фотоэлектрических модулей. |
| Объём работ Подрядчика («под ключ») |  |  |
|  | Подрядчик | Принимает на себя полную ответственность за выполнение комплекса работ по проектированию, поставке оборудования, строительству, пусконаладочным работам и вводу солнечной фотоэлектрической электростанции в эксплуатацию, организацию и наладку системы учета электроэнергии и передачи дынных в систему АСКУЭ ГУП «ЕРЭС». Все работы выполняются по принципу «под ключ». Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение всех мероприятий, необходимых для получения полностью работоспособной и безопасной фотоэлектрической электростанции. |
|  | Предпроектное обследование | До начала проектирования Подрядчик обязан выполнить комплексное обследование объекта. Обследование должно включать: Обследование строительных конструкций: - визуальное обследование кровли; - обследование несущих конструкций; - определение допустимой дополнительной нагрузки; - обследование состояния гидроизоляции; - фотофиксацию существующего состояния (дефектов); - подготовку технического заключения. Обследование электрической части: - точку подключения СЭС; - существующую схему электроснабжения; - категорию надежности электроснабжения; - параметры вводно-распределительного устройства; - параметры трансформаторной подстанции (при наличии); - существующие токи нагрузки; - существующие защитные аппараты; - возможность подключения инверторов. Обследование узла учета: - тип счетчика; - схема подключения; - возможность установки Smart Meter; - необходимость модернизации узла учета; - требования оператора электрической сети. Обследование системы заземления и молниезащиты: - тип системы заземления; - состояние заземляющего устройства; - сопротивление заземления; - необходимость реконструкции; - необходимость реконструкции или установки молниеприемников. Анализ затенения: - соседние здания; - инженерные сооружения; - деревья; - дымовые трубы; - вентиляционные шахты; - парапеты; - антенны; - оборудование на кровле. Результаты анализа включаются в проектную документацию. |
|  | Проектирование | Подрядчик разрабатывает полный комплект проектной документации. Проект должен включать: - пояснительную записку; - генеральный план размещения оборудования; - план кровли; - схему размещения фотоэлектрических модулей; - трассы кабельных линий; - однолинейные схемы; - принципиальные схемы; - схемы подключения Smart Meter; - схемы подключения инверторов; - схемы заземления; - схемы молниезащиты; - схемы защит; - схемы диспетчеризации; - спецификации оборудования; - кабельный журнал; - ведомость объемов работ. |
|  | Согласование проекта | Подрядчик обеспечивает подготовку всей документации, необходимой для согласования проекта. При необходимости подрядчик обеспечивает сопровождение согласования проекта с оператором распределительной сети. |
|  | Поставка оборудования | Подрядчик осуществляет поставку: - фотоэлектрических модулей; - инверторов; - Smart Meter; - оборудования мониторинга; - монтажных конструкций; - кабельной продукции; - шкафов постоянного тока; - шкафов переменного тока; - защитной аппаратуры; - молниезащиты; - системы заземления; - маркировочных материалов; - крепежных изделий; - расходных материалов. Все оборудование должно быть новым. Использование восстановленного оборудования запрещается. Дата изготовления оборудования — не ранее 12 месяцев до даты поставки. |
|  | Монтаж конструкций | Монтаж выполняется в соответствии с проектом. Подрядчик обеспечивает: - сохранность кровли; - защиту гидроизоляции; - соблюдение требований производителя крепежной системы; - выполнение мероприятий по предотвращению коррозии. После завершения монтажа кровля должна сохранить первоначальную герметичность. |
|  | Монтаж фотоэлектрических модулей | Подрядчик выполняет: - установку модулей; - соединение стрингов; - маркировку стрингов; - измерение электрических параметров; - проверку момента затяжки соединений; - контроль отсутствия механических повреждений. |
|  | Электромонтажные работы | В состав работ входят: - монтаж DC кабелей; - монтаж AC кабелей; - монтаж кабельных лотков; - монтаж защитных труб; - установка DC шкафов; - установка AC шкафов; - установка инверторов; - установка Smart Meter; - установка оборудования мониторинга; - подключение к распределительному устройству; - монтаж системы заземления; - монтаж молниезащиты. |
|  | Пусконаладочные работы | Подрядчик обязан выполнить полный комплекс испытаний согласно разделу «Испытания и ввод в эксплуатацию». |
|  | Инструктаж персонала | Подрядчик обязан провести обучение представителей Заказчика. Обучение должно включать: - принцип работы станции; - эксплуатацию оборудования; - работу с системой мониторинга; - правила безопасной эксплуатации; - действия при аварийных ситуациях; - порядок технического обслуживания. Продолжительность обучения – не менее 4 академических часов. |
|  | Гарантийное сопровождение | В течение гарантийного периода Подрядчик обеспечивает: - консультирование Заказчика; - удаленный анализ аварий; - выезд специалистов при необходимости; - замену неисправного оборудования; - обновление программного обеспечения (при наличии). |
| Требования к проектированию |  |  |
|  | Общие требования | Проектирование солнечной фотоэлектрической электростанции должно выполняться специализированной организацией, имеющей право на выполнение проектных работ в области электроснабжения. Проект должен обеспечивать: - безопасность эксплуатации; - максимальную эффективность использования солнечной энергии; - надежность электроснабжения объекта; - возможность дальнейшего технического обслуживания; - минимизацию эксплуатационных затрат; - соответствие действующим строительным, электротехническим и противопожарным нормам. Все проектные решения должны быть технически обоснованы и подтверждены инженерными расчетами. |
|  | Исходные данные | При разработке проекта должны учитываться: - фактическое потребление электроэнергии объекта; - почасовой график нагрузки (при наличии); - установленная мощность потребителей; - параметры существующей электрической сети; - характеристики трансформаторной подстанции; - климатические данные района строительства; - многолетняя солнечная инсоляция; - результаты обследования объекта; - результаты обследования кровли; - результаты анализа затенения. |
|  | Энергетическое моделирование | Проектировщик обязан выполнить компьютерное моделирование работы солнечной электростанции. Допускается использование следующих программных комплексов: - PVsyst; - PV*SOL; - HelioScope; - аналогичного программного обеспечения профессионального уровня. Использование упрощённых онлайн-калькуляторов не допускается. |
|  | Отчет по моделированию | В составе проекта должен быть представлен отчет моделирования, содержащий: - установленную мощность станции; - количество модулей; - количество стрингов; - количество MPPT; - установленную мощность инверторов; - годовую генерацию; - помесячную генерацию; - коэффициент использования установленной мощности (Capacity Factor); - коэффициент производительности (Performance Ratio); - энергетический баланс станции. |
|  | Требования к Performance Ratio | Минимальное значение коэффициента производительности (Performance Ratio): - не менее 80 %. При наличии объективных причин снижения PR подрядчик обязан представить техническое обоснование. |
|  | Допустимые потери | При проектировании должны быть рассчитаны все виды энергетических потерь. Рекомендуемые предельные значения: Вид потерь; Максимальное значение. Потери в кабелях DC; ≤1 %. Потери в кабелях AC; ≤1,5 %. Потери в инверторах; ≤2 %. Потери из-за несовпадения параметров модулей; ≤2 %. Потери из-за затенения; ≤2 %*. * При невозможности соблюдения данного значения подрядчик представляет обоснование. |
|  | Анализ затенения | Анализ затенения является обязательным. При выполнении анализа должны учитываться: - здания; - деревья; - трубы; - вентиляционные шахты; - инженерное оборудование; - антенны; - парапеты; - сезонные изменения положения солнца. Результаты анализа должны быть представлены графически. |
|  | Размещение модулей | При размещении модулей необходимо обеспечить: - минимальное взаимное затенение; - свободный доступ для обслуживания; - выполнение требований пожарной безопасности; - сохранение водоотведения кровли; - свободный доступ к инженерным коммуникациям. |
|  | Расчет стрингов | Проектировщик обязан выполнить: - расчет количества модулей в стринге; - расчет максимального напряжения; - расчет минимального напряжения; - расчет рабочих токов; - проверку соответствия диапазону MPPT. Все расчеты выполняются отдельно для летнего и зимнего режимов. |
|  | Расчет MPPT | Необходимо выполнить: - распределение стрингов по MPPT; - проверку токовой нагрузки; - проверку напряжений; - проверку допустимого коэффициента DC/AC. |
|  | Расчет кабельных линий | Расчет кабелей должен учитывать: - длительно допустимый ток; - падение напряжения; - нагрев; - способ прокладки; - температурные поправки; - коэффициенты групповой прокладки; - механическую прочность. Падение напряжения: - DC – не более 1 %; - AC – не более 1,5 %. |
|  | Расчет токов короткого замыкания | В проекте должны быть рассчитаны: - максимальные токи КЗ; - минимальные токи КЗ; - отключающая способность аппаратов защиты; - селективность защит; - устойчивость оборудования к токам короткого замыкания. |
|  | Заземление | Проект должен содержать: - схему заземления; - расчет сопротивления заземляющего устройства; - схему уравнивания потенциалов; - расчет токов замыкания на землю. Все металлические конструкции СЭС должны быть присоединены к системе защитного заземления. |
|  | Молниезащита | Проект должен предусматривать: - анализ необходимости внешней молниезащиты; - анализ риска согласно IEC 62305; - защиту оборудования от импульсных перенапряжений; - применение устройств защиты от перенапряжений (УЗИП) соответствующего класса; - защиту линий связи и системы мониторинга. |
|  | Однолинейные схемы | Проект должен содержать: - общую однолинейную схему; - схемы подключения каждого инвертора; - схемы стрингов; - схему коммерческого учета; - схему подключения Smart Meter; - схему подключения системы мониторинга; - схему защит; - схему аварийного отключения. |
|  | Кабельный журнал | В проекте должна содержаться ведомость всех кабельных линий с указанием: - марки кабеля; - сечения; - длины; - способа прокладки; - начала и конца линии; - номера линии. |
|  | Строительные решения | Проект должен содержать: - схему размещения креплений; - расчет ветровой нагрузки; - расчет снеговой нагрузки; - расчет нагрузки на кровлю; - проверку прочности крепежных элементов. |
|  | Требования к программной документации | Заказчику передаются: - отчет моделирования в формате PDF; - электронные версии всех расчетов; - комплект документации в формате PDF. |
|  | Нормативные документы | При проектировании должны применяться действующие редакции следующих стандартов (или их эквиваленты, действующие в стране реализации проекта): - IEC 61215 — квалификация и испытания фотоэлектрических модулей; - IEC 61730 — требования безопасности фотоэлектрических модулей; - IEC 62109 — безопасность преобразователей мощности; - IEC 61727 — характеристики подключения фотоэлектрических систем к электрической сети; - IEC 62446 — требования к документации, испытаниям и вводу в эксплуатацию фотоэлектрических систем; - IEC 62548 — требования к проектированию фотоэлектрических массивов; - IEC 60364-7-712 — требования к электрическим установкам фотоэлектрических систем; - IEC 62305 — молниезащита зданий и сооружений; - EN 50549 (или эквивалент) — требования к присоединению генерирующих установок к распределительным электрическим сетям; - ПУЭ и иные действующие национальные нормативные документы. |
| Требования к оборудованию |  |  |
|  | Общие требования | Все оборудование, материалы и комплектующие, поставляемые в рамках настоящего проекта, должны быть: - новыми; - не бывшими в эксплуатации; - не восстановленными после ремонта; - изготовленными серийно; - предназначенными для промышленной эксплуатации; - совместимыми между собой. Дата изготовления оборудования должна быть не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки. Все оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке. Использование демонстрационных, бывших в эксплуатации или восстановленных изделий запрещается. Все оборудование должно иметь: - заводской паспорт; - руководство по эксплуатации; - декларацию соответствия; - сертификат происхождения (по запросу Заказчика); - гарантийные документы. |
|  | Требования к фотоэлектрическим модулям | Допускаются только монокристаллические фотоэлектрические модули промышленного исполнения. Основные характеристики - Тип элементов: N-Type TOPCon или технология более высокого класса (HJT, Back Contact). Использование модулей технологии PERC допускается только при наличии письменного согласования Заказчика. - Номинальная мощность ≥ 590 Вт (допускается изменение значения в зависимости от мощности станции). - КПД модуля ≥ 22 %. - Тип стекла: закаленное стекло с антибликовым покрытием. - Конструкция: двухстороннее стекло (Glass-Glass) либо стекло-пленка (Glass-Backsheet). При выборе Glass-Glass необходимо подтвердить соответствие расчетной нагрузке на кровлю. - Допустимые механические нагрузки Снеговая ≥ 5400 Па. Ветровая ≥ 2400 Па. - Степень защиты: соединительная коробка IP68. - Коннекторы: MC4 совместимые. - Допустимое напряжение системы ≥1000 В DC. - Температурный коэффициент мощности не хуже -0,30 %/°C. - Рабочий диапазон температур от −40 °C до +85 °C. - Деградация мощности: Первый год не более 1 %. Далее не более 0,40 % ежегодно. - Остаточная мощность через 25 лет согласно гарантии производителя, но не менее 87 %. Сертификация Фотоэлектрические модули должны соответствовать: - IEC 61215; - IEC 61730; - IEC 61701 (соляной туман); - IEC 62716 (аммиак); - IEC 62804 (PID); - ISO 9001; - ISO 14001; - ISO 45001. Гарантии - Гарантия производителя: не менее 12 лет. - Гарантия сохранения мощности: не менее 30 лет. |
|  | Требования к инверторам | Основные характеристики - Инверторы должны быть трехфазными. - Тип: on-grid. КПД Максимальный КПД ≥ 98,5 %. Европейский КПД ≥ 98 %. - MPPT - Количество MPPT не менее 4 (для станций свыше 50 кВт рекомендуется применение инверторов с 6–10 MPPT либо нескольких инверторов). - Диапазон MPPT ≥ 200–1000 В. - Максимальное напряжение DC 1100–1500 В. Защиты Инвертор должен иметь встроенные: - защиту от обратной полярности; - защиту от перегрузки; - защиту от короткого замыкания; - защиту от перенапряжений; - защиту от перегрева; - контроль сопротивления изоляции; - защиту от утечки постоянного тока; - защиту Anti-Islanding; - AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter); - контроль остаточного тока (RCD). Интерфейсы связи Обязательно наличие: - Ethernet; - RS-485; - Wi-Fi. Желательно: - Modbus TCP; - 4G; - CAN. - Онлайн-мониторинг Инвертор должен поддерживать: - удаленный мониторинг; - регистрацию аварий; - журнал событий; - экспорт данных; - отображение параметров каждого MPPT; - дистанционное обновление программного обеспечения. Степень защиты ≥ IP66. Охлаждение: естественное либо интеллектуальное принудительное. Гарантия ≥ 5 лет. |
|  | Кабельная продукция | Кабели постоянного тока - Тип: PV1-F или H1Z2Z2-K. - Напряжение: 1500 В. - Класс пожарной безопасности не ниже CPR Cca. - Стандарт: EN 50618. - Сечение: определяется проектом, но не менее 6 мм². - Стойкость: - UV; - озон; - влага; - масла; - температура. Кабели переменного тока: Тип определяется проектом. Падение напряжения: - DC не более 1 %. AC не более 1,5 %. |
|  | Монтажные конструкции | Конструкции должны быть изготовлены из: - анодированного алюминия; - оцинкованной стали горячего цинкования. - Толщина покрытия: не менее 70 мкм. Конструкции должны быть рассчитаны на: - снеговую нагрузку района строительства; - ветровую нагрузку района строительства; - срок службы не менее 25 лет. Все крепления должны быть выполнены из нержавеющей стали. Запрещается использование окрашенных черных металлов без антикоррозионной защиты. |
|  | Разъемы | Используются только оригинальные коннекторы. Степень защиты IP68. Использование несовместимых производителей запрещается. |
|  | Устройства защиты | Предусматриваются: - автоматические выключатели; - выключатели нагрузки; - DC-разъединители; - плавкие предохранители; - УЗИП постоянного тока; - УЗИП переменного тока. УЗИП должны соответствовать: IEC 61643. |
|  | Система заземления | Все металлические конструкции подлежат обязательному заземлению. Переходное сопротивление соединений должно соответствовать требованиям ПУЭ и IEC 60364. |
|  | Система мониторинга | Подрядчик обязан обеспечить полноценную систему мониторинга. Система должна отображать: - текущую мощность; - генерацию за сутки; - генерацию за месяц; - генерацию за год; - суммарную генерацию; - параметры каждого инвертора; - параметры каждого MPPT; - напряжение; - ток; - частоту; - коэффициент мощности; - аварии; - предупреждения. Доступ пользователей: - Минимум 3 пользователя. - Права доступа должны быть разграничены. Архив не менее 5 лет. Экспорт: Excel, PDF. Уведомления: Email, Push SMS (при наличии поддержки). |
|  | Коммерческий учет | Система учета должна обеспечивать: - измерение генерации; - измерение собственного потребления; - измерение экспорта; - измерение импорта. Smart Meter должен поддерживать: - Modbus RTU; - Modbus TCP; - удаленное считывание данных. |
|  | Маркировка оборудования | Все оборудование должно иметь долговечную маркировку. Маркировке подлежат: - кабели; - стринги; - автоматы; - инверторы; - шкафы; - разъединители; - точки подключения; - заземляющие проводники. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации станции. |
| Требования к монтажу |  |  |
|  | Общие требования | Монтаж солнечной фотоэлектрической электростанции должен выполняться специализированной организацией строгом соответствии с: - утвержденной проектной документацией; - требованиями производителей оборудования; - требованиями действующих нормативных документов; - международными стандартами IEC; - требованиями охраны труда; - требованиями пожарной безопасности. Организация должна иметь действующую аккредитацию в республике на данные виды работ и действующая на весь срок выполнения работ. Все монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и допуск к работам в электроустановках. |
|  | Организация работ | До начала монтажа Подрядчик обязан: - определить зоны производства работ; - обеспечить безопасный доступ на кровлю; - организовать складирование оборудования; - согласовать график производства работ с Заказчиком. |
|  | Требования к монтажу конструкций | Монтаж конструкций должен обеспечивать: - надежное крепление оборудования; - равномерное распределение нагрузки; - отсутствие повреждений кровли; - сохранение гидроизоляции; - свободный сток дождевой воды; - возможность обслуживания оборудования. При монтаже запрещается: - сверление кровли без проектного решения; - повреждение гидроизоляционного покрытия; - применение самодельных креплений; - изменение конструкции крепежной системы без согласования. Все соединения должны выполняться с использованием крепежных элементов, предусмотренных изготовителем конструкции. Моменты затяжки болтов должны соответствовать требованиям производителя. |
|  | Монтаж фотоэлектрических модулей | При установке модулей необходимо обеспечить: - одинаковую ориентацию модулей в пределах одного стринга; - отсутствие механических напряжений в раме; - отсутствие контакта модулей между собой; - соблюдение монтажных зазоров; - свободную вентиляцию обратной стороны модулей. Запрещается: - наступать на поверхность модулей; - использовать поврежденные панели; - производить монтаж модулей при наличии трещин стекла; - выполнять монтаж при неблагоприятных погодных условиях, создающих риск повреждения оборудования или угрозу безопасности персонала. |
|  | Монтаж инверторов | Инверторы должны устанавливаться: - в соответствии с требованиями производителя; - в хорошо вентилируемых местах; - с обеспечением свободного доступа для обслуживания; - вне зон возможного подтопления; - с соблюдением минимальных расстояний до других конструкций. Должны быть обеспечены: - естественное охлаждение; - отсутствие прямого воздействия солнечных лучей (если это предусмотрено производителем); - удобство подключения кабелей. |
|  | Монтаж кабельных линий | Все кабельные линии должны быть проложены в соответствии с проектом. При монтаже необходимо обеспечить: - механическую защиту кабелей; - защиту от ультрафиолетового излучения; - защиту от истирания; - отсутствие провисаний; - соблюдение минимальных радиусов изгиба; - разделение цепей постоянного и переменного тока. Не допускается: - прокладка кабелей непосредственно по кровельному покрытию без защиты; - использование пластиковых стяжек, не предназначенных для наружной эксплуатации; - прокладка кабелей с натяжением. Кабельные линии должны иметь бирки с маркировкой на обоих концах. |
|  | Монтаж электрических шкафов | Шкафы должны быть: - надежно закреплены; - доступны для обслуживания; - защищены от атмосферных воздействий; - снабжены предупреждающими надписями. Каждый шкаф должен содержать: - исполнительную однолинейную схему; - маркировку оборудования; - перечень аппаратов защиты. |
|  | Монтаж системы заземления | Подрядчик обязан выполнить: - соединение всех металлических конструкций; - заземление рам фотоэлектрических модулей; - заземление инверторов; - заземление шкафов; - уравнивание потенциалов. Все соединения должны быть защищены от коррозии. |
|  | Монтаж молниезащиты | При необходимости должна быть выполнена: - установка молниеприемников; - монтаж токоотводов; - установка устройств защиты от импульсных перенапряжений; - защита линий передачи данных; - защита системы мониторинга. |
|  | Требования к маркировке | После завершения монтажа должны быть промаркированы: - все стринги; - все кабели; - все шкафы; - все автоматы; - все выключатели нагрузки; - все разъединители; - все инверторы; - все заземляющие проводники. Маркировка должна соответствовать исполнительной документации. |
|  | Контроль качества монтажа | Подрядчик обязан организовать внутренний контроль качества выполнения работ. Контролю подлежат: - качество крепления конструкций; - моменты затяжки болтовых соединений; - качество электрических соединений; - правильность подключения стрингов; - правильность подключения инверторов; - качество прокладки кабелей; - наличие маркировки; - состояние гидроизоляции кровли; - качество герметизации проходов через строительные конструкции. Результаты контроля оформляются актами скрытых работ и журналом производства работ. |
|  | Требования по охране труда | При выполнении работ должны соблюдаться требования: - охраны труда; - электробезопасности; - пожарной безопасности; - работ на высоте. Подрядчик обязан обеспечить персонал: - средствами индивидуальной защиты; - страховочными системами; - касками; - защитными перчатками; - средствами защиты органов зрения. |
|  | Требования по охране окружающей среды | Подрядчик обязан: - не допускать загрязнения территории; - обеспечить сбор и вывоз упаковочных материалов. |
|  | Завершение монтажных работ | После окончания монтажа Подрядчик обязан: - очистить оборудование; - удалить временные крепления; - восстановить поврежденные элементы кровли (при наличии); - убрать строительный мусор; - подготовить объект к проведению пусконаладочных работ. |
| Пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |
|  | Общие положения | После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан выполнить полный комплекс пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний и мероприятий по вводу солнечной фотоэлектрической электростанции в эксплуатацию. Пусконаладочные работы должны подтвердить: - соответствие станции проектной документации; - соответствие оборудования техническим характеристикам производителей; - правильность монтажа; - работоспособность всех систем; - безопасность эксплуатации. Все испытания выполняются в присутствии представителей Заказчика (при необходимости). |
|  | Подготовка к испытаниям | До начала испытаний Подрядчик обязан: - завершить все монтажные работы; - выполнить маркировку оборудования; - завершить исполнительную документацию; - очистить оборудование; - выполнить проверку затяжки электрических соединений; - устранить выявленные замечания внутреннего контроля качества. |
|  | Визуальный осмотр | Перед электрическими испытаниями проводится визуальная проверка. Проверяется: - правильность установки модулей; - отсутствие механических повреждений; - правильность установки инверторов; - качество прокладки кабелей; - отсутствие повреждений изоляции; - наличие маркировки; - правильность монтажа шкафов; - правильность установки защит; - качество крепления конструкций; - состояние кровли; - качество герметизации. Все замечания должны быть устранены до начала электрических испытаний. |
|  | Электрические испытания DC-цепей | Подрядчик выполняет измерение: - напряжения холостого хода (Voc) каждого стринга; - тока короткого замыкания (Isc) каждого стринга; - полярности каждого стринга; - сопротивления изоляции DC-цепей; - непрерывности защитных проводников. Допустимое отклонение измеренных параметров между однотипными стрингами: не более 5 %. |
|  | Испытания AC-цепей | Подрядчик выполняет: - проверку правильности чередования фаз; - измерение фазных напряжений; - измерение линейных напряжений; - измерение частоты; - измерение сопротивления изоляции; - проверку работы автоматических выключателей; - проверку устройств защиты от перенапряжений; - проверку устройств защитного отключения (при наличии). |
|  | Проверка системы заземления | Выполняется: - измерение сопротивления заземляющего устройства; - проверка непрерывности цепей заземления; - проверка соединений металлоконструкций; - проверка уравнивания потенциалов. Измерения выполняются сертифицированными средствами измерений. |
|  | Проверка молниезащиты | При наличии системы молниезащиты выполняется: - проверка соединений; - проверка непрерывности токоотводов; - проверка устройств защиты от импульсных перенапряжений; - контроль соответствия проекту. |
|  | Проверка инверторов | Для каждого инвертора выполняется: - проверка параметров подключения; - проверка диапазона MPPT; - проверка режима синхронизации с сетью; - проверка Anti-Islanding; - проверка AFCI (при наличии); - проверка регистрации аварий; - проверка журналов событий; - обновление встроенного программного обеспечения (при необходимости). |
|  | Проверка системы мониторинга | Подрядчик обязан подтвердить работоспособность системы мониторинга. Проверяется: - отображение генерации; - отображение мощности; - отображение параметров каждого инвертора; - отображение параметров каждого MPPT; - отображение напряжения; - отображение токов; - отображение температуры; - отображение аварий; - работа удаленного доступа; - работа учетных записей пользователей; - экспорт данных в форматах XLSX и PDF. |
|  | Проверка системы коммерческого учета | Выполняется: - проверка подключения Smart Meter; - проверка передачи данных; - проверка направления потоков мощности; - проверка учета импорта электроэнергии; - проверка учета экспорта электроэнергии. |
|  | Функциональные испытания | После завершения электрических испытаний выполняется пробный запуск станции. Проверяется: - автоматический запуск; - синхронизация с сетью; - выход станции на номинальный режим; - корректность распределения мощности по MPPT; - отсутствие аварийных сообщений; - устойчивость работы станции; - корректность отображения параметров в системе мониторинга. Минимальная продолжительность пробной эксплуатации: не менее 4 часов непрерывной работы при наличии достаточной солнечной радиации. |
|  | Измерение показателей качества электроэнергии | После ввода станции в работу выполняются измерения: - коэффициента мощности (cos φ); - коэффициента гармонических искажений (THD); - напряжения; - частоты; - симметрии фаз; - реактивной мощности. |
|  | Приемо-сдаточные испытания | По окончании всех проверок Подрядчик оформляет: - протокол измерения сопротивления изоляции; - протокол измерения сопротивления заземления; - протокол проверки защит; - протокол проверки Anti-Islanding; - протокол проверки устройств защиты от перенапряжений; - протокол функциональных испытаний; - отчет по работе системы мониторинга; - журнал выявленных замечаний (при наличии). Все протоколы подписываются ответственными представителями Подрядчика. |
|  | Ввод в эксплуатацию | Солнечная фотоэлектрическая электростанция считается введенной в эксплуатацию при одновременном выполнении следующих условий: - завершены все строительно-монтажные работы; - выполнены все предусмотренные проектом испытания; - отсутствуют неустраненные замечания; - оформлена исполнительная документация; - переданы паспорта оборудования; - переданы сертификаты; - переданы гарантийные документы; - проведено обучение персонала; - подписан Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | Передача объекта Заказчику | При передаче объекта Подрядчик передает: - исполнительную документацию; - комплект паспортов оборудования; - гарантийные документы; - резервные копии настроек инверторов; - файлы проекта (при наличии); - отчет энергетического моделирования; - протоколы испытаний; - рекомендации по эксплуатации станции. |
|  | Гарантийный запуск | После ввода станции в эксплуатацию Подрядчик осуществляет дистанционный контроль работы станции в течение не менее 30 календарных дней. В течение указанного периода Подрядчик: - анализирует работу оборудования; - контролирует отсутствие аварий; - проверяет корректность передачи данных системы мониторинга. По завершении периода гарантийного запуска Подрядчик предоставляет краткий отчет о работе станции. |
| Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание |  |  |
|  | Общие положения | Подрядчик гарантирует, что поставленное оборудование, выполненные проектные решения, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы соответствуют требованиям настоящего технического задания, проектной документации, условиям договора и действующим нормативным документам. Гарантийные обязательства распространяются на все оборудование, материалы, программное обеспечение, исполнительную документацию и выполненные работы. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию. |
|  | Минимальные гарантийные сроки | Наименование; Минимальный срок. Фотоэлектрические модули (изделие); не менее 12 лет. Линейная гарантия мощности модулей; не менее 30 лет. Сетевые/гибридные инверторы; не менее 5 лет. Монтажные конструкции; не менее 15 лет. Кабельная продукция; не менее 10 лет. Электрические шкафы; не менее 5 лет. Smart Meter; не менее 5 лет. Система мониторинга; не менее 5 лет. Монтажные работы; не менее 5 лет. Комплексная гарантия на объект; не менее 5 лет. |
|  | Гарантия производительности станции | Подрядчик гарантирует, что при соблюдении Заказчиком требований эксплуатации фотоэлектрическая станция будет обеспечивать показатели, предусмотренные проектной документацией. Допускаемое отклонение прогнозируемой годовой генерации определяется с учетом фактических климатических условий соответствующего года и должно подтверждаться анализом данных системы мониторинга. Подрядчик не несет ответственности за снижение выработки вследствие: - изменения режима потребления объекта; - затенения, возникшего после ввода станции в эксплуатацию; - чрезвычайных погодных условий; - стихийных бедствий; - действий третьих лиц; - нарушения Заказчиком требований эксплуатации. |
|  | Гарантия на монтаж | Подрядчик гарантирует: - отсутствие протечек кровли вследствие монтажа; - отсутствие ослабления крепежных соединений; - отсутствие коррозии элементов крепежной системы; - сохранение геометрии конструкций; - надежность всех электрических соединений. При выявлении дефектов, связанных с качеством монтажа, Подрядчик устраняет их за свой счет. |
|  | Сервисное обслуживание | В течение гарантийного периода Подрядчик обязан обеспечить техническую поддержку Заказчика. Минимальный перечень услуг: - консультации по эксплуатации; - анализ журналов аварий; - удаленную диагностику; - рекомендации по устранению неисправностей; - выезд специалистов при необходимости; - замену неисправного оборудования; - настройку системы мониторинга после обновления программного обеспечения. |
|  | Реагирование на неисправности | После получения уведомления Заказчика Подрядчик обязан: Категория неисправности; Максимальный срок реагирования. Полный отказ станции; 36 часа. Отказ одного инвертора; 48 часов. Неисправность системы мониторинга; 72 часа. Прочие замечания; 5 рабочих дней. Реагирование может осуществляться дистанционно либо путем выезда специалистов. |
|  | Замена оборудования | Если неисправность невозможно устранить ремонтом, Подрядчик обязан заменить оборудование на новое. Замена осуществляется: - за счет Подрядчика; - без дополнительных расходов для Заказчика; - оборудованием не ниже по техническим характеристикам. Допускается установка оборудования другого производителя только после письменного согласования с Заказчиком. |
|  | Плановое техническое обслуживание | Подрядчик обязан предоставить Заказчику: - регламент технического обслуживания; - перечень периодических проверок; - рекомендации по очистке фотоэлектрических модулей; - рекомендации по эксплуатации зимой; - рекомендации по эксплуатации летом; - периодичность проверки электрических соединений. |
|  | Ограничения гарантии | Гарантия не распространяется на случаи: - механического повреждения оборудования по вине Заказчика; - самостоятельного вмешательства в конструкцию станции; - нарушения требований инструкции по эксплуатации; - воздействия стихийных бедствий; - пожара, возникшего не по вине Подрядчика; - вандализма; - действий третьих лиц. |
|  | Инструктаж персонала Заказчика | В рамках гарантийного сопровождения Подрядчик обязан провести инструктаж персонала Заказчика по вопросам: - ежедневной эксплуатации станции; - использования системы мониторинга; - анализа аварийных сообщений; - действий при аварийных ситуациях; - правил безопасной эксплуатации. |
|  | Ответственность Подрядчика | Подрядчик несет ответственность за: - качество проектных решений; - качество поставленного оборудования; - качество выполненных монтажных работ; - корректность настройки оборудования; - достоверность исполнительной документации; - устранение гарантийных дефектов в установленные сроки. |
| Требования к подрядчику |  |  |
|  | Общие требования | К участию в закупке допускаются юридические лица или консорциумы, обладающие необходимыми материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами для выполнения полного комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции. Организация должна иметь действую аккредитацию в республике на данные виды работ и действующая на весь срок выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ независимо от привлечения субподрядных организаций. |
|  | Правовой статус | Подрядчик должен: - быть зарегистрированным в установленном законодательством порядке; - осуществлять деятельность в области проектирования, строительства или монтажа электротехнических систем; - не находиться в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации; - не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности. |
|  | Опыт выполнения аналогичных проектов | Подрядчик должен подтвердить опыт выполнения работ по строительству фотоэлектрических электростанций. Минимальные требования: - опыт работы в области строительства СЭС – не менее 2 лет; - не менее 5 завершенных проектов СЭС; - суммарная установленная мощность реализованных объектов – не менее 300 кВт. |
|  | Подтверждение опыта | Для подтверждения опыта Подрядчик предоставляет: - перечень реализованных объектов; - сведения о заказчиках; - установленную мощность каждой станции; - год реализации; - виды выполненных работ; - копии актов ввода в эксплуатацию либо иных документов, подтверждающих завершение проекта. Заказчик оставляет за собой право проверить достоверность представленной информации. |
|  | Квалификация персонала | Подрядчик должен иметь в штате либо привлекать по договору следующих специалистов: - Руководитель проекта (директор): высшее техническое образование; опыт реализации проектов СЭС не менее 3 лет. - Главный инженер проекта (заместитель директора): высшее техническое образование; опыт проектирования объектов электроснабжения. - Инженер-проектировщик: высшее техническое образование; опыт выполнения электротехнических проектов. - Инженер-электрик высшее техническое образование; опыт реализации проектов СЭС. - Мастер (производитель работ): среднее техническое образование; опыт организации электромонтажных работ. - Монтажники должны иметь квалификацию для выполнения электромонтажных работ (группу по электробезопасности не ниже III) и работ на высоте. |
|  | Материально-техническая база | Подрядчик должен располагать либо иметь возможность привлечения: - измерительных приборов; - испытательной аппаратуры; - средств измерения сопротивления изоляции; - приборов измерения сопротивления заземления; - мультиметров; - токовых клещей; - оборудования для проверки фотоэлектрических модулей (при наличии); - средств индивидуальной защиты; - оборудования для работ на высоте. Все средства измерений должны иметь действующую поверку. |
|  | Программное обеспечение | Подрядчик должен использовать специализированное программное обеспечение для: - энергетического моделирования; - расчета электрических сетей; - подготовки проектной документации. Рекомендуемые программные продукты: - PVsyst; - PV*SOL; - AutoCAD (или совместимое ПО); - ETAP, DIgSILENT PowerFactory либо аналогичные программы (при необходимости выполнения расчетов режимов и токов короткого замыкания). |
|  | Финансовая устойчивость и условия оплаты | По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие его финансовую состоятельность, например: - бухгалтерскую отчетность; - справку об отсутствии задолженности по налогам и обязательным платежам; - сведения о наличии действующих банковских счетов. Условия оплаты: 50% предоплата и 50% по факту подписания Акта выполненных работ. |
|  | Субподрядчики | Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков. При этом: Заказчик должен быть письменно уведомлен; Подрядчик остается полностью ответственным за результаты работ; субподрядчики должны соответствовать требованиям настоящего технического задания в части выполняемых ими работ. |
|  | Экологическая ответственность | Подрядчик обязан: - соблюдать природоохранное законодательство; - минимизировать образование отходов; - обеспечить безопасное обращение с отходами; - не допускать загрязнения территории объекта. |
|  | Основания для отклонения предложения | Предложение Подрядчика может быть отклонено в случае: - предоставления недостоверной информации; - отсутствия подтвержденного опыта; - несоответствия оборудования требованиям ТЗ; - отсутствия обязательных документов; - неполного коммерческого предложения; - несоответствия технического предложения требованиям настоящего ТЗ. |
|  | Документы, представляемые участником закупки | В составе предложения Подрядчик предоставляет: - Коммерческое предложение. - Заполненную спецификацию оборудования. - Каталоги и технические паспорта оборудования. - Сертификаты соответствия. - Гарантийные обязательства производителей. - Перечень реализованных проектов. - Сведения о ключевых специалистах. - График выполнения работ. |
| Исполнительная документация |  |  |
|  | Общие положения | После завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода СЭС в эксплуатацию Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации. Исполнительная документация должна подтверждать соответствие построенного объекта проектной документации, требованиям настоящего технического задания и действующих нормативных документов. Вся документация передается: - на бумажном носителе; - в электронном виде. Документация передается на русском языке. Допускается предоставление паспортов заводов-изготовителей на английском языке при наличии перевода основных технических характеристик. |
|  | Проектная документация | Подрядчик передает: - утвержденный проект; - рабочую документацию; - пояснительную записку; - спецификации оборудования; - ведомости материалов; - ведомости объемов работ; - расчеты электрических нагрузок; - расчеты кабельных линий; - расчеты токов короткого замыкания; - расчеты заземления; - расчеты молниезащиты; - расчеты несущих конструкций; - результаты энергетического моделирования. |
|  | Исполнительные схемы | Подрядчик передает исполнительные: - однолинейную схему; - схему подключения фотоэлектрических модулей; - схему стрингов; - схему подключения инверторов; - схему подключения Smart Meter; - схему системы мониторинга; - схему подключения защит; - схему заземления; - схему молниезащиты; - схему кабельных трасс. Исполнительные схемы должны полностью соответствовать фактически выполненным работам. |
|  | Кабельный журнал | Подрядчик передает кабельный журнал. Для каждой линии указывается: - обозначение; - марка кабеля; - количество жил; - сечение; - длина; - начало линии; - конец линии; - способ прокладки. |
|  | Спецификация оборудования | Подрядчик передает окончательную спецификацию установленного оборудования. Указываются: - производитель; - модель; - серийный номер; - количество; - дата изготовления; - гарантийный срок. |
|  | Паспорта оборудования | Передаются оригиналы либо заверенные копии: - фотоэлектрических модулей; - инверторов; - Smart Meter; - монтажных конструкций; - шкафов; - устройств защиты; - устройств защиты от перенапряжений; - оборудования мониторинга. |
|  | Сертификаты | Подрядчик предоставляет: - декларации соответствия; - сертификаты IEC; - сертификаты CE (при наличии). |
|  | Протоколы испытаний | Передаются: - протокол измерения сопротивления изоляции; - протокол измерения сопротивления заземления; - протокол проверки непрерывности PE-проводников; - протокол проверки устройств защиты; - протокол проверки Anti-Islanding; - протокол проверки AFCI (если применимо); - протокол проверки системы мониторинга; - протокол функциональных испытаний; - протокол проверки качества электроэнергии. |
|  | Энергетическое моделирование | Подрядчик обязан передать: - отчет PVsyst (или эквивалентной программы); - исходный файл проекта PVsyst; - отчет по анализу затенения; - отчет по потерям; - прогноз генерации на 15; - расчет Performance Ratio; - расчет Capacity Factor. |
|  | Исполнительные чертежи | Все исполнительные чертежи передаются в формате PDF. При использовании BIM-технологий дополнительно передается информационная модель объекта (при наличии). |
|  | Настройки оборудования | Подрядчик передает: - параметры настройки инверторов; - параметры Smart Meter; - параметры аварийной защиты; - учетные записи пользователей; - инструкции по восстановлению настроек. |
|  | Система мониторинга | Заказчику передаются: - логин администратора; - пароль администратора; - учетные записи пользователей; - инструкции по работе; - порядок создания новых пользователей; - инструкция по резервному копированию данных. Все права администратора после завершения проекта должны принадлежать Заказчику. |
|  | Эксплуатационная документация | Передаются: - руководство по эксплуатации станции; - инструкция по техническому обслуживанию; - инструкция по безопасной эксплуатации; - инструкция по действиям при аварийных ситуациях; - график технического обслуживания. |
|  | Гарантийная документация | Подрядчик передает: - гарантийные талоны производителей; - гарантийные обязательства подрядчика. |
|  | Требования к оформлению документации | Все документы должны: - иметь сквозную нумерацию; - иметь содержание; - иметь перечень сокращений (при необходимости); - быть подписаны ответственными лицами; - иметь дату оформления; - содержать реквизиты Подрядчика. |
| Критерии приемки объекта |  |  |
|  | Общие положения | Приемка солнечной фотоэлектрической электростанции осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, после завершения всех предусмотренных договором работ. Приемка выполняется только после выполнения полного комплекса: - проектных работ; - строительно-монтажных работ; - пусконаладочных работ; - приемо-сдаточных испытаний; - передачи исполнительной документации; - обучения персонала Заказчика. Подписание Акта ввода объекта в эксплуатацию допускается только после выполнения всех требований настоящего раздела. |
|  | Проверка комплектности оборудования | Комиссия проверяет соответствие фактически установленного оборудования проектной документации. Проверяется: - количество модулей; - количество инверторов; - количество стрингов; - Smart Meter; - шкафы; - автоматы; - кабели; - конструкции; - защитное оборудование. Замена оборудования допускается только после письменного согласования Заказчика. |
|  | Проверка качества монтажа | Проверяется: - качество крепления конструкций; - отсутствие деформаций; - правильность установки модулей; - отсутствие повреждений стекла; - качество прокладки кабелей; - качество герметизации; - правильность установки шкафов; - качество заземления; - качество молниезащиты. |
|  | Проверка маркировки | Комиссия проверяет наличие маркировки: - стрингов; - кабелей; - шкафов; - автоматических выключателей; - инверторов; - устройств защиты; - разъединителей; - заземляющих проводников. |
|  | Проверка электрических параметров | Проверяется соответствие: - напряжений; - токов; - сопротивления изоляции; - сопротивления заземления; - работы защит; - работы Anti-Islanding; - работы AFCI; - работы Smart Meter. |
|  | Проверка системы мониторинга | Проверяет: - отображение мощности; - отображение генерации; - архив; - экспорт данных; - аварийные сообщения; - регистрацию пользователей; - удаленный доступ. |
|  | Проверка исполнительной документации | Комиссия проверяет наличие: - проекта; - исполнительных схем; - паспортов; - сертификатов; - протоколов испытаний; - файлов PDF; - проекта PVsyst; - гарантий. |
|  | Проверка гарантийных обязательств | Комиссия проверяет сроки гарантии и гарантийные документы. |
|  | Проверка требований безопасности | Проверяется: - наличие предупреждающих табличек; - маркировка опасных зон; - наличие схем отключения; - наличие инструкции по аварийному отключению; - наличие средств защиты. |
|  | Проверка качества электроэнергии | Выполняется контроль: - напряжения; - частоты; - THD; - cosφ. |
|  | Подписание Акта ввода в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию подписывается после: - устранения всех замечаний; - подтверждения соответствия станции проектной документации; - передачи всей исполнительной документации; - передачи гарантийных документов; - завершения обучения персонала; - передачи доступа к системе мониторинга. |
| Требования к коммерческому и техническому предложению |  |  |
|  | Общие положения | Участник закупки обязан представить коммерческое и техническое предложение, полностью соответствующее требованиям настоящего технического задания. Предложение должно содержать полную информацию о предлагаемом оборудовании, стоимости проекта, сроках выполнения работ, гарантийных обязательствах и квалификации Подрядчика. Все документы предоставляются на русском языке. Документы производителей допускается предоставлять на английском языке. |
|  | Срок действия предложения | Коммерческое предложение должно оставаться действительным не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи предложений. |
|  | Состав предложения | Предложение должно содержать следующие документы. Административная часть - заполненное коммерческое предложение; - сведения об участнике; - регистрационные документы; - контактные данные; - сведения о лице, подписывающем предложение; - подтверждение полномочий подписанта. Техническая часть Участник представляет: - техническое описание предлагаемой СЭС; - описание принципиальной схемы; - описание оборудования; - технические характеристики оборудования; - каталоги производителей; - сертификаты оборудования; - предварительный расчет ожидаемой генерации; - расчет Performance Ratio; - расчет Capacity Factor; - предполагаемое соотношение DC/AC. Квалификация Участник предоставляет: - перечень аналогичных объектов; - сведения о специалистах; - информацию о материально-технической базе; - информацию о программном обеспечении. |
|  | Основания для отклонения предложения | Предложение отклоняется в случае: - неполного комплекта документов; - несоответствия оборудования требованиям ТЗ; - отсутствия обязательных сертификатов; - отсутствия расчета PVsyst; - отсутствия гарантийных обязательств; - отсутствия подтвержденного опыта; - отсутствия коммерческого предложения; - арифметических ошибок, влияющих на итоговую стоимость; - предоставления недостоверной информации. |
|  | Методика оценки предложений | Критерий; Максимальный балл. Цена; 40. Техническое соответствие; 30. Опыт реализации аналогичных проектов; 10. Срок реализации проекта; 10. Гарантийные обязательства и сервис; 10. Итого; 100. |
|  | Разъяснение предложений | Заказчик вправе запросить у участника: - разъяснения технического предложения; - подтверждение характеристик оборудования; - дополнительные каталоги; - подтверждение опыта; - уточнение отдельных расчетов. Запрос разъяснений не должен приводить к изменению цены или существенных условий предложения. |
|  | Заключительные положения | Представление предложения означает, что участник: - ознакомился с настоящим техническим заданием; - согласен выполнить все предусмотренные работы; - подтверждает соответствие предлагаемого оборудования установленным требованиям. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок реализации проекта не должен выходить за 15.10.2026 года.

Согласовано

Директор СООО «ЕРОДАЛС» ________________________П.П. Цыганаш